忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划

（2020-2025年）

忻州市生态环境局五寨分局

二〇二〇年七月

忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划

（2020-2025年）

项目主持单位：忻州市生态环境局五寨分局

项目承担单位：山西智德技术检测有限公司

项目负责人：马宏伟

项目组成员：马宏伟、王靖

审        核：李振彪

目  录

1 总论	1

1.1 规划背景	1

1.2 规划依据	1

1.3 指导思想与规划原则	2

1.4 规划范围与时限	3

1.5 规划内容	4

1.6 规划技术路线	5

2 县域概况	6

2.1 自然环境概况	6

2.2 自然资源概况	8

2.3 经济社会概况	9

2.4 生态环境保护状况	9

3 污染源分析	12

3.1 各乡镇生活污水产排情况	12

3.2 县城污水处理厂现状	23

3.3 各乡镇污水处理站现状	24

4 规划目标和任务	25

4.1 规划目标	25

4.2 规划任务	27

5 规划方案与实施计划	28

5.1 治理原则	28

5.2 治理模式	28

5.3 设计水质	30

5.4 污水处理设施选址	30

5.5 工艺选择	31

5.6 配套管网建设方案	41

5.7 设计规模与内容	41

5.8 规划工程实施计划	43

5.9固体废物处理处置	43

5.10 污水资源化利用	43

5.11 验收移交	44

6 设施运行管理	47

6.1 运维管理	47

6.2 环境监管	48

6.3 运行费用	48

7 投资估算与资金筹措	51

7.1 投资估算	51

7.2 资金筹措	51

8 效益与可达性分析	54

8.1 效益分析	54

8.2 目标可达性分析	54

9 保障机制	55

9.1 组织保障	55

9.2 制度保障	55

9.3 资金保障	56

9.4 公众参与	57

# 1 总论

## 1.1 规划背景

习近平总书记在党的“十九大”报告中指出，生态文明建设是中华民族永续发展的千年大计，必须秉承人与自然和谐共生和绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和环境保护的基本国策，像对待生命一样对待生态环境。习近平总书记在山西考察时作出“先天条件不足，是山西生态环境建设的难点。同时由于发展方式粗放，留下了生态破坏、环境污染的累累伤痕，使山西生态环境建设任务更加艰巨”的重要论述，以及“要高度重视河流的生态环境保护，让山西的母亲河水量丰起来、水质好起来、风光美起来”的嘱托。

山西省人民政府为全面落实习近平总书记的嘱托，履行《中华人民共和国环境保护法》的要求，深入贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》，切实改善水环境质量，确保水环境质量“只能更好、不能变坏”的精神，印发了《山西省水污染防治工作方案》（晋政发[2015]59号），对全省污水污染防治工作做出总体部署。

为进一步深化“以奖促治”政策措施，加大农村环境保护投入，2017年2月环境保护部环境规划院发布了《全国农村环境综合整治“十三五”规划》（环水体[2017]18号），提出了“到2020年将新增完成环境综合整治的建制村13万个，累计达到全国建制村总数的三分之一以上”的目标任务，建立健全农村环保长效机制，引导、示范和带动全国更多建制村开展环境综合整治。其中明确要求山西省环境综合整治的建制村应达到3000个。

2017年，为加快推进农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平，中共中央办公厅、国务院办公厅颁布了全国《农村人居环境整治三年行动方案》。在此基础上，山西省委、省政府积极响应国家号召，相继出台了《山西省农村人居环境整治三年行动方案》（晋办发[2018]30号）和《山西省水污染防治2018年行动计划》（晋政办发[2018]55号）。同时，为加快推进全省村镇生活污水治理工作，确保完成目标任务，

山西省各厅也积极响应出台了相关文件，2018年7月26日山西省住房和城乡建设厅下发了《关于做好2018年建制镇污水处理设施建设工作的通知》（晋建村函〔2018〕968号），文件明确提出要以县为单位启动县域生活污水处理专项规划的编制工作；2018年10月16日山西省住建厅下发的《山西省住建厅关于进一步做好2018年农村生活污水治理工作的通知》（建村函〔2018〕1352号）要求尽快编制农村生活污水治理专项规划；2019年2月22日山西省生态环境厅下发的《山西省生态环境厅关于开展农村生活污水治理工作的通知》（晋环土壤〔2019〕20号）中明确要求各县市将辖区内农村生活污水处理设施调查报告上报省生态环境厅，并尽快编制农村生活污水治理专项规划。

为充分落实国家、省、市三级的农村生活污水防治工作要求，推动忻州市五寨县生态文明建设进程，改善忻州市五寨县农村人居环境宜居水平，忻州市五寨县县委县政府组织开展了《忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划（2020-2025年）》（以下简称《规划》）的编制工作。《规划》编制过程中得到了忻州市五寨县人民政府、忻州市生态环境局五寨分局、忻州市五寨县住建局、忻州市五寨县水利局等诸多部门的大力支持。《规划》不仅提供了详实的基础资料，而且针对五寨县农村生活污水现状等环境问题给予了解决方案，希望在下一步项目的实施过程中，各项配套资金及时落地，按照《规划》方案的要求，严格执行相关制度，加紧项目的建设与实施。

## 1.2 规划依据

### 1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016.7.2修订）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）；

（6）《中华人民共和国城乡规划法》（2019.4.23修订）；

（7）《中华人民共和国河道管理条例》（2017.10.7修订）；

### 1.2.2 政策依据

（1）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（2）《山西省水污染防治工作方案》（晋政发〔2015〕59号）；

（3）《全国农村环境综合整治“十三五”规划》（环水体﹝2017﹞18号）；

（4）《农村人居环境整治三年行动方案》（2017）；

（5）《山西省农村人居环境整治三年行动方案》（晋办发[2018]30号）；

（6）《山西省水污染防治2018年行动计划》（晋政办发[2018]55号）；

（7）《关于做好2018年建制镇污水处理设施建设工作的通知》（晋建村函[2018]968号）；

（8）《关于进一步做好2018年农村生活污水治理工作的通知》（晋建村函[2018]1352号）；

（9）《关于开展农村生活污水治理工作的通知》（晋环土壤[2019]20号）。

### 1.2.3 技术规范及其他

- 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

- 《地下水质量标准》(GB／T14848-93)；

- 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；

- 《山西省污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)；

- 《农用污泥污染物控制标准》(GB4248-2018)；

- 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)；

- 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)；

- 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)；

- 《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）；

- 《农村生活污水处理工程技术规范》（GB/T 51347-2019）

- 《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）；

- 《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）；

- 《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（2019.9）；

- 《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》；

- 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB14/726-2019）；

- 《山西省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB14/726-2019）；

- 《山西省农村生活污水处理技术指南》（DB14/T727-2013）；

- 《山西省五寨县县城总体规划（2007-2020年）》；

- 《五寨县县域乡村建设规划（2018-2030年）》；

- 《五寨县主城区排水工程专项规划（2012-2020年）》；

- 忻州市五寨县各乡镇总体规划。

## 1.3 指导思想与规划原则

### 1.3.1 指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，坚持农业农村优先发展，坚持绿水青山就是金山银山，紧紧围绕山西省建设“示范区”、“排头兵”、“新高地”三大目标，深入落实乡村振兴战略总体部署，以美丽宜居乡村建设为导向，以乡村规划为龙头，以农村生活垃圾、污水、厕所粪污治理和村容村貌提升为主攻方向，以“千村示范、万村整治”为载体，建立健全农村人居环境管护长效机制，全面推进农村人居环境整治三年行动，着力补齐农村人居环境突出短板，突出乡村特色风貌，加快建设具有晋风晋韵和现代气息的新农村，为山西省全面建成小康社会奠定坚实基础。

### 1.3.2 规划原则

（1）科学规划，统筹安排。以忻州市五寨县总体规划为先导，结合生态保护红线、村庄规划、水环境功能规划、给排水、改厕和黑臭水体治理等工作，充分考虑农村经济社会状况、生活污水产排规律、环境容量、村民意愿等因素，以污水减量化分类就地处理、循环利用为导向，科学规划和安排五寨县各乡镇的农村生活污水治理工作。

（2）突出重点，梯次推进。坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑现阶段五寨县城乡发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。优先整治五寨县境内生态环境敏感、人口聚集、发展乡村旅游以及水质需改善控制单元范围内的村庄，通过试点示范不断探索，梯次推荐，全面覆盖。

（3）因地制宜，分类治理。综合考虑五寨县各乡镇村庄自然禀赋、经济社会发展、污水产排状况、生态环境敏感程度，收纳水体环境容量等情况，科学确定各乡镇区域农村生活污水治理方式。靠近五寨县城区且有条件的乡镇和村庄，生活污水就近纳入城区污水管网统一处理。人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，可采取管网收集-集中处理-达标排放的治理方式。污水产生量较少、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，优先采取资源化利用的治理方式。

（4）监管并重，长效运行。坚持先建机制、后建工程，以五寨县整体为单元，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运营管理。有条件的乡镇、村庄探索建立污水处理受益农户付费制度和多元化的运行保障机制，确保治理长效。

（5）经济实用，易于推广。充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活习惯，综合评判农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。

（6）政府主导，社会参与。强化地方政府主体责任，加大财政资金投入力度，引导农民以投工投劳等方式参与设施建设、运营和管理，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。

## 1.4 规划范围与时限

### 1.4.1 规划范围

忻州市五寨县辖3镇9乡107个行政村。按照省市两级关于“进一步做好农村生活污水治理工作”的相关要求，忻州市五寨县县委县政府组织各部门和各乡镇政府积极开展农村地区生活污水治理的部署工作。在此基础上，各乡镇政府综合考虑各自总体规划中关于乡村居民点调整、撤并及重组的相关要求，结合“中心村—基层村”等级结构以及各自辖区内村庄的位置布局、人口数量、经济状况、基础设施建设等实际情况，在现场踏勘与调研的基础上，优先开展饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要河湖沿岸，人口较为集中，发展农家乐、民宿等乡村旅游，水体发生黑臭以及水质需改善控制单元内的村庄。最终确定了36个具备开展农村生活污水治理工作条件的行政村详见表1.4-1。

表1.4-1  规划范围内村庄明细表

| 序号 | 乡镇 | 村庄数量 | 村庄名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砚城镇 | 5 | 西关村、城内村、坡底村、李家口村、周家村 |
| 2 | 小河头镇 | 3 | 河底村、武家窑村、黄崖湾村 |
| 3 | 三岔镇 | 3 | 柳河村、东寨村、小刘家湾村 |
| 4 | 前所乡 | 6 | 前所村、南坪村、旧堡村、葛家村、右所村、张家村 |
| 5 | 李家坪乡 | 1 | 李家坪村 |
| 6 | 孙家坪乡 | 5 | 孙家坪村、河湾村、大辐车梁村、寨儿梁村、富康新村 |
| 7 | 梁家坪乡 | 1 | 梁家坪村 |
| 8 | 胡会乡 | 5 | 大胡会村、小胡会村、西鸡儿洼村、石咀头村、张家坪村 |
| 9 | 新寨乡 | 3 | 新寨村、石庙村、旧寨村 |
| 10 | 韩家楼乡 | 2 | 韩家楼村、丈子沟村 |
| 11 | 东秀庄乡 | 1 | 东秀庄村 |
| 12 | 杏岭子乡 | 1 | 杏岭子村 |
| 总计 |  | 36 |  |

因此，本次规划的实施范围为忻州市五寨县境内12个乡镇的36个行政村，规划实施后受益村庄户数共计11388户，受益人口共计23190人。

### 1.4.2 时限划分

《忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划（2020-2025年）》以2019年为基准年，规划实施期限至2025年。规划时限分为近期（2020-2022年）、远期（2023-2025年）。在忻州市五寨县各乡镇乡村居民点调查重组方案的基础上，结合忻州市五寨县县城周边以及各乡镇村庄分布现状、基础设施建设现状、社会经济现状、生活污水产排现状，结合流域水环境功能要求，按照轻重缓急的原则，本次规划建议优先开展水源地保护区范围内、五寨县城周边地区以及重要河湖沿岸村庄的生活污水治理工作。本次规划具体内容及年度安排详见表1.4-2。

表1.4-2  忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划实施安排表

| 规划期 | 规划年 | 实施污水处理站工程的村庄 | 实施管网工程的村庄 | 实施“管网+化粪池”工程的村庄 | 实施厕所改造工程的村庄 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 2020- 2021 | 韩家楼村 | 城内村、西关村、李家口村、周家村、富康新村 | 小刘家湾村 | / | 7 |
|  | 2022 | / | 右所村、张家村、大辐车梁村 | 石庙村 | 河底村、黄崖湾村、石咀头村 | 7 |
| 远期 | 2023 | 大胡会村 | 坡底村、东寨村、前所村、葛家村、河湾村 | 旧寨村、丈子沟村 | / | 8 |
|  | 2024 | 小胡会村 | 旧堡村 | 孙家坪村、梁家坪村、新寨村、东秀庄村 | 寨儿梁村 | 7 |
|  | 2025 | 南坪村 | / | 西鸡儿洼村 | 武家窑村、柳河村、李家坪村、张家坪村、杏岭子村 | 7 |

## 1.5 规划内容

农村生活污水治理是忻州市五寨县拟计划实施的一项重要任务，是保护与改善县域水环境质量，提高村镇人居环境质量，实现农村经济发展与水环境保护“双赢”的重要途径。农村生活污水防治规划同时也是山西省继“四化四改”、“五个全覆盖”、“农村环境连片整治”之后，在农村生态环境保护、人居环境改善和生态文明建设方面重要的基础性工作。

《忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划（2020-2025年）》主要包括以下七个方面的内容：

### （1）农村生活污水环境现状分析

① 在现场踏勘和调查的基础上，确定各村庄的生活污水排放量，污染物产排量，排放方式等情况。

② 对该县域已经开展生活污水治理的村庄，就其生活污水处理方式、处理规模、处理工艺、配套管网、受益人口以及投资等情况进行分析与总结，为后续工作的开展积累经验。

③ 针对上述现状调研情况，总结提出现阶段生活污水防治面临的主要问题。

### （2）治理目标和任务

① 制定村庄生活污水治理专项规划的总体目标以及各年度目标。

② 制定总体防治任务，并分解、落实到各年度任务，确定各年度开展生活污水防治的村镇数量和村镇名称。

### （3）治理方案

确定各年度村庄生活污水防治的具体建设工程、组织实施机制、部门职责分工，制定相应的实施计划和项目清单。

### （4）设施运行管理

确定运维管理体系以及运维模式，并建立农村生活污水监测制度。

### （5）投资估算与资金筹措

确定规划期内项目和各年度工程的投资情况，并明确资金来源和筹措方式。

### （6）效益与可达性分析

对各村庄生活污水治理专项规划及其工程项目的环境效益、社会效益进行分析，并提出规划目标和任务的可达性分析。

### （7）保障机制

确定县域村镇生活污水防治组织保障、政策保障、运行保障、资金保障等方面的机制措施。

## 1.6 规划技术路线

根据《忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划（2020-2025年）》的目标与内容，本次规划的技术路线见图1-1。

图1-1 规划编制技术路线

# 2 县域概况

## 2.1 自然环境概况

### 2.1.1 地理位置

五寨县位于晋西北黄土高原丘陵区，管涔山北麓。东接神池县，西连岢岚县，南临宁武县，西北与偏关、河曲县、保德县接壤。县域南北长约60km，东西宽约25km，总面积1391.3km2。全县地势东南高，西北低，南部荷叶坪山海拔2783m，芦芽山海拔2739m，西北部韩家楼村海拔1300m。东、西、北部为黄土丘陵区，南部为石山区，中部由南向北是“丁”字平川。

### 2.1.2 地形地貌

五寨县地势由东南向西北倾斜，呈现为剥蚀地貌和堆积地貌。包括冲积平原、洪积倾斜平原，黄土坪、缓丘台地、波状黄土丘陵，梁状黄土丘陵，切割较破碎的梁状黄土丘陵，山麓坡和黄土长梁、石灰岩圆浑中心，花岗岩陡峻高山十种不同类型。

依据地形特点，五寨县可分为四个地貌区。中部平川区：南起县城，北至窑头子村，以朱家川、二道河冲积平原为主，由南向北继而向西形成“丁”字形平川，面积约207km2，占全县总面积的15%。东西缓坡丘陵区：位于中部平川区的两翼，面积约263km2，占总面积的19%。西北部丘陵沟壑区：北起县川河、西至河曲、岢岚界，面积约635km2，占总面积的46%。南部土石山区：位于县城以南的整个山区，面积约276km2，占总面积的20%。清涟河和朱家川河流经县境，两河常年流水，两岸形成平川。

### 2.1.3 气候气象

五寨县地处中纬度的晋西北高原，属温带大陆性季风气候，其特征是一年中多受季风影响，春、夏、秋、冬四季分明；春季干燥、多风沙天气；夏季凉爽，雨量集中；秋季较短，云淡风轻，天高气爽；冬季较长，严寒少雪。

根据五寨县气象局多年气候资料统计，年平均气温为4.9℃，一月份最冷，平均气温为-13.3℃，极端最低气温为-38.1℃，七月份最热，平均气温为20.1℃，极端最高气温为35.2℃。日均温≥10℃的持续期在140天左右，年积温约为2450℃。年平均降水量为478.5mm，最大日降水量为126mm，降水量地理、时间分布不均，由西北向东南递增，且多集中在7、8、9三个月。年平均蒸发量为1856.9mm，约为年降水量的4倍。年平均日照时数为2872.1小时，年平均太阳总辐射能为145千卡/cm2，年平均无霜期为127天，初霜9月，终霜5月。年平均冻结日数约为180天，平均冻结深度为127cm，最大冻结深度148cm，最大积雪厚度11cm。年平均风速2.8m/s，年平均大风日数（≥6级）为35.4天。

五寨县常见的气象灾害有洪涝、干旱、暴雨、冰雹、寒潮、高温、暴雷、浓雾等，是典型的气象灾害频发区。

### 2.1.4 水文特征

#### 2.1.4.1 地表水

五寨县境内河流主要为朱家川河、县川河。其主要支流有清涟河、峤峪沟河、都嘴沟河、井儿窊沟河、鹿角河。

全县各河沟中总共有清水流量0.589m3/s，其中清涟河为0.4m3/s，占清水总量的66%，是五寨县最大的清水河流。除清涟河外，其余均属季节性的河流。目前大部分地区植被较差，所以汛期与雨季同时出现，水源多随降雨而来，地面径流占的比重很大，流量变化很大，年径流量的逐月分配极不均匀，洪水径流可占全年径流的70~80%，且集中在7~8月份之间。洪水来时水位高、含沙多、历时短，给农业利用带来困难。据测算，石山区径流模为8.66万方/km2，丘陵区为2.3万方/km2，平川区为2.54万方/km2，全县地表径流总量为4426万m2。

#### 2.1.4.2 水库

（1）南峰水库

南峰水库位于五寨县城东南清涟河上，南峰台山脚。流域面积131平方公里，流域长度28.5公里。南峰水库枢纽现由坝体、泄洪洞、东涵管、西涵管组成。坝体高39.3米，长410米，顶宽4米。并由砌石做铺盖，长150米，厚0.4米。下游坡脚高10米，以内用沙砾料反滤体防护。最高蓄水位115.4米，库容量508万立方米。南峰水库调节了径流，发展了灌溉，促进了工农业生产发展。设计灌溉面积5.34万亩，有效灌溉面积3.07万亩，并调节了洪峰，控制了泄洪水量。

（2）白草庄水库

白草庄水库位于五寨县城西北25公里的白草庄村西鹿角河支沟的石门处，属朱家川支流。上游流域面积45平方公里，主沟长11.7公里。此工程原建于1959年，1976年对水库进行了加固，土坝加髙到24米，顶宽6米，坝身长99米，库容总量840万立方米。灌溉500亩，受益范围包括白草庄、东秀庄两个乡的五个村。

（3）郭家河水库

郭家河水库坐落在五寨县城西北20公里的郭家河村西南0.5公里处，属朱家川河的二道河支流。水库上游控制面积18平方公里，流域长6.3公里，有清水流量20公升/秒。水库工程主要由大坝、溢洪道组成。坝高12.5米，坝宽6米，坝顶长100米，设计濯溉面积2000亩。近几年由于渠道损坏严重，农田不能受益，仅供养鱼。

#### 2.1.4.3 地下水

五寨县属于天桥泉岩溶水系统，是系统的补给径流区，地下水的补给以降水入渗和地表水渗漏为主，地下水的迳流与排汇受区域侵蚀基准面和主要构造的控制，总的迳流方向由南向北、由东南向西北运移，三岔、韩家楼为排泄口，黄河谷地的天桥地区是该系统地下水的最终排泄廊道。

五寨县地下水资源丰富，储量为0.689亿m3，是山西省的富水区之一。境内地下水系主要有5条。

①城关-中所-前所-西紫寨-南坪一线

水层厚度30~l00m，水位50~130m，岩性是大砾石、砂卵石等。含水层深度60～200m，地下水流向由南向北至中所转而向东。砚城至中所一般水流量最大，至西紫寨变小。一般井深120~200m，单井出水量为20~400t/h。

②东羊坊-李家坪-古今坪-大辛庄一线

含水层岩性为砂砾岩、大砾岩等。水位50～120m，含水层埋深20～60m，地下水流向为东北方向。一般井深100~180m，单井出水量为100t/h。

③二道河平川-鸡儿洼-胡会-小河头-三岔一线

含水层厚度30~70m，水位30~55m，含水层埋深50～150m。含水层岩性为中粗砂、砂砾石、卵石等，地下水流与地面水流向基本一致。井深在80~150m之间，单井出水量为30~1500t/h。是本县主要开采的地下水，发展深井灌渠的一条水线。

④沿朱家川河一线

由三岔镇至韩家楼，含水层厚度20~50m，水位30~0m。含水层埋深80~150m，岩性为中粗砂、砂卵石、砾石，地下水量由三岔口至韩家楼逐渐减小。井深100～150m，单井出水量10~80t/h。

⑤水槽-川口-大武州-五科一线

含水层厚度很小，只有20m左右，水位沟内2~10m，坡上50m左右。含水层岩性为细砂、小粒石，含钙质结核的红粘土，地下水流向为东西两侧分流。井深10~50m，单井出水量0.5~5t/h。这一带地区的地表水也比较少，居民吃水较困难。

### 2.1.5 地震烈度

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015），五寨县地震动峰值加速度为0.10g，属Ⅶ度地震烈度区。

## 2.2 自然资源概况

### 2.2.1 土壤

(1)亚高山草甸土

亚高山草甸土分布在五寨县东南部海拔2600m以上的荷叶坪、前后黄草梁、卧场、芦芽山主峰等高山平台缓坡上。

(2)棕壤

分布于芦芽山脉的水渠梁、前南背、南岔、高庙崖、东掌窊墕、瓦窑沟背、卧场背、刀把岭、小沟子背、摇安背、黄草洼、南沟背、境石坪、瞒掌沟、雪窑洼、黄松沟、大油梁、余家墕、丑圪打湾、大动梁等诸山坡地带，海拔范围大致在1630-2600m之间。阳坡处出现部位略高，阴坡处和洼处部位较低。属于山地高寒湿润气候和以针叶林为主、针阔叶混交林植被这一生物气候条件下发育的山地土壤。

(3)黄棉土

黄棉土为本县分布最广、面积最大的地带性土壤，绝大部分分布在黄土丘陵地区和朱家川一带。海拔大致在1250-1630m。黄棉土一部分发育在岩石风化残积至坡积母质上，大部分是发育在黄土及其冲积、洪积性物质上，具有土层深厚，土性绵软，疏松多孔等特点。由于黄棉土所处地带为森林草原与干旱草原过渡地带，土壤发育的腐殖质化过程除表层土壤腐殖质含量略高外，其余各层均与母质相似。根据黄棉土生物气候、地形、人为利用的不同和土类之间的过渡类型而产生土壤发育的不同分段，本县可划分为草灌栗黄棉土、栗黄棉土、盐化草甸黄棉土、黄棉土4个亚类，11个土属，28个土种。

(4)风沙土

风沙土分布在胡会、前所两个乡的南坪、东鸡儿窊一带，呈长形的带状。海拔范围1400-1500m的沙梁地区。面积31561亩，占总面积的1.53%。此土种主要是由于洪水泛滥搬运堆积后被风沙影响而形成的幼年土壤。本土土质松，无塑性和粘结性，多呈单粒存在，易流动，土体干旱，燥热，养分贫瘠，保水性能差，自然有机质含量平均0.61%，含氮含量平均为0.0306%。

### 2.2.2 生物资源

(1)动物

1)兽类：狐狸、狍羊、黄鼬(黄鼠狼)、青鼬(黄徭)、艾虎(地狗)、石貂、水貂、蝙蝠、水老鼠等。

2)禽类：约有100多种，其中留鸟30多种，常见的有褐马鸡、老鹰、野鸡、皂雕、猫头鹰。

3)昆虫：谷风、大豆食心虫、豆天蛾、烟叶蛾、菜粉蛾、蜗牛等。

(2)植物

境内由于海拔高度、气候、地形等差异，生物的分布变化明显，植物种类繁多。据不完全统计，有高等种子植物62科，182属，300余种。在种子植物中以禾本科最多(38)，其次是豆科(36)，菊科(33)，蔷薇科(27)。低等植物中，藻类有地皮菜、绿藻。菌类有蘑菇、马勃、茯苓、木耳、猪苓等。高等蕨类植物中有瓦松、卷柏、背蕨等。

### 2.2.3 矿产资源

五寨县矿产资源类少、量贫且品味不佳，是忻州市所属14个县（市、区）中矿产资源最为稀缺的县份。相关地质勘察资料显示，全县目前发现的矿产资源有花岗岩、铁矿、铝矾土矿、建筑用石灰岩和砖瓦粘土、河砂六种。其中，具有工业规模开采价值的只有花岗岩一种，其余矿产均因量少质次只能供群众小规模采掘。粘土是五寨县储量最多的矿产品种。

## 2.3 经济社会概况

### 2.3.1 行政区划及人口

五寨县下辖3镇9乡，3镇分别为砚城镇、三岔镇、小河头镇，9乡分别为胡会乡、新寨乡、韩家楼乡、前所乡、梁家坪乡、孙家坪乡、李家坪乡、东秀庄乡、杏岭子乡，107个行政村，总人口10.8万人，其中农业人口8.9万人。

### 2.3.2 经济

2019年五寨县地区生产总值30.8亿元，同比增长3.7%；固定资产投资同比增长8.1%；规模以上工业增加值同比增长0.6%；一般公共财政预算收入为2.7亿元，同比下降0.3%；社会消费品零售总额完成11.4亿元，同比增长7.73%；城镇常住居民人均可支配收入完成25831元，同比增长6.7%；农村常住居民人均可支配收入完成8827元，同比增长12.4%。

## 2.4 生态环境保护状况

### 2.4.1 饮用水水源地

- 五寨县城区饮用水水源保护区

五寨县城区饮用水水源地为李家口水源地，共有四眼供水井，编号为1、2、3、4号井，1、2号井位于县城边部，3、4号井位于县城东部村边或农田里，四眼井间距都不远，约400-850米。

①一级保护区划分方案

位于县城东部的3、4号井，以半径500m作圆后，两圆相距较近，连片后构成的长方形区域为一级保护区，面积为1.83km2，边界为4440m。位于县城边部的1、2号井，以井为圆心做半径500米圆后，两圆相相距较近，连片后构成的长方形区域为一级保护区，面积为1.11km2，边界为4220m。李家口水源地北

部、中部与南部一级保护区面积总和为2.94km2；圆总周长为8660m。李家口饮用水源保护区划分结果图见图2-1：

图2-1  五寨县城李家口饮用水源地（孔隙潜水）保护区划分结果图

②二级保护区划分方案

位于县城东部的3、4号井，以半径5000m作圆后，两圆相交；位于县城边部的1、2井，以井为圆心做半径1000米圆后，两圆相交，连片后构成的长方形区域为二级保护区，面积为6.13km2，边界为10000m。李家口水源地北部、中部与南部二级保护区面积总和为6.13km2；圆总周长为10000m。

③李家口水源地准保护区为东南山区。

五寨县饮用水源地保护区划分结果表见表2.4-1。

表2.4-1 五寨县饮用水源地保护区划分结果表

| 水源地名称 | 水源井编号 | 井深 （m） | 含水层 类型 | 开采含水层 | 井口标高 （m） | 静水位（m） | 降深（m） | 水源井位置 （经度、纬度） | 保护区级别 | 保护区半径或范围（m2） | 保护区面积 （km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 埋深 （m） | 厚度 （m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 李家口水源地 | 1 | 120 | 孔隙潜水 | 65 | 25 | 1428 | 65 | 2 | 111°50.362′，38°54.189′ | 一级 | 500-750 | 2.94 |
|  | 2 | 120 |  | 66 | 31 | 1426 | 66 | 1 | 111°50.431′，38°54.473′ | 一级 |  |  |
|  | 3 | 124.7 |  | 67 | 37.3 | 1426 | 67 | 1.3 | 111°50.862′，38°54.771′ | 一级 |  |  |
|  | 4 | 120 |  | 66 | 35 | 1424 | 66 | 1 | 111°50.810′，38°54.478′ | 一级 |  |  |
| 李家口水源地 | 1 | 120 | 孔隙潜水 | 65 | 25 | 1438 | 65 | 2 | 111°50.362′，38°54.189′ | 二级 | 1000- 1750 | 6.13 |
|  | 2 | 120 |  | 66 | 31 | 1426 | 66 | 1 | 111°50.431′，38°54.473′ | 二级 |  |  |
|  | 3 | 124.7 |  | 67 | 37.3 | 1426 | 67 | 1.3 | 111°50.862′，38°54.771′ | 二级 |  |  |
|  | 4 | 120 |  | 66 | 35 | 1424 | 66 | 1 | 111°50.810′，38°54.478′ | 二级 |  |  |
| 李家口水源地 | 1—4 |  | 准保护区 |  | 县城东南山区 |

- 乡镇集中式饮用水源

全县下辖3镇9乡，乡镇集中式供水水源均为地下水型水源，除前所乡边墙子水源地是Q1裂隙下降泉外，其他水源地地下水类型均为松散岩类孔隙水。全县所辖12个乡镇中，砚城镇为城镇集中供水，已完成水源保护区划分工作，韩家楼乡为分散供水，其余10个乡镇均属集中供水。

### 2.4.2 自然保护区

芦芽山自然保护区为山西省动植物及生态环境完整的生物生态系统综合保护区，位于北纬38°35′40″~38°45′，东经111°50~112°5′30″，在山西省五寨县境内1980年建立自然保护区，位于五寨县境内的是其核心区和缓冲区，面积共计16.33km2。芦芽山山峰挺拔、形似芦芽、山高地险、树木参天，风景秀丽，山上还栖息着珍稀动物一百多种，其中有世界珍禽褐马鸡、梅花鹿、金钱豹等，是动植物综合自然保护区。

芦芽山系管涔山的主峰，位于宁武、五寨、岢岚县境内，五寨县城东南26公里处，“西接岢岚，东带宁武、南连静乐而雄踞五寨”。芦芽山海拔2739米，峰峦重叠、溪水淙淙，簇拥大小200多座山峰，有大小瀑布30余处。芦芽山巅，有金龙池、五龙洞、秀云峰、紫峰崖、凤凰岭、东西火场、大小天洞、束身峡、舍身崖、九桄梯、华严守、说法台、金刚佛堂、龙王堂、太子殿等名胜。太子殿东又有小芦芽山、云际寺、饿虎垴。小芦芽山背后又有达摩庵、石栈天桥、大河畔等自然景观。

芦芽山境内动植物资源丰富，珍贵的野生药材有黄芪、党参、沙参、灵芝、茯苓等。珍奇动物有东北虎、金钱豹、麝、鹿、狍羊、山猫、豺狗等兽类36种，鸟类116种。褐马鸡、长臂猿等被列为国家一级保护动物。

### 2.4.3 地表水环境现状

流经五寨县的主要河流为县川河、朱家川河，五寨县各河段水环境区划见表2.4-2，五寨县域地表水环境质量总体较好。

表2.4-2 五寨县各河段水环境功能区划

| 流域 | 分区 | 水系 | 河流 | 县市名称 | 范围 | 水环境功能 | 功能代码 | 水质要求 | 监测断面 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 起 | 止 |  |  |  | 名称 | 经度 | 纬度 |  |
| 黄河 | 偏关-吴堡区 | 黄河干流（西北部） | 县川河 | 偏关五寨河曲 | 源头 | 养马坪 | 一般源头水保护 | 32 | Ⅲ | 养马坪 | 111.4801 | 39.1339 | 功能分界处 |
|  |  |  | 朱家川河 | 偏关五寨河曲保德 | 源头 | 入黄口 | 农业用水保护 | 50 | Ⅳ | 花园子 | 110.9844 | 38.9642 | 监控入黄河水质 |

# 3 污染源分析

# 3.1 各乡镇生活污水产排情况

### 3.1.1 生活污水特征

长期以来，由于受社会经济和县域发展水平的限制，忻州市五寨县农村地区的生活污水防治未能受到足够的重视。除极少数的村庄正在建设生活污水处理设施及配套管网外，绝大多数的村庄均缺乏污水处理及配套设施。忻州市五寨县农村地区生活污水水质、水量及排放特征如下所述：

（1）水质特征

忻州市五寨县农村地区生活污水浓度较低，水质水量波动变化较大。产生的生活污水多为洗漱、洗衣及洗菜废水，成分简单，一般BOD5≤250mg/L，CODcr≤450mg/L，pH值6～8，SS≤250mg/L，色度（稀释倍数）≤100mg/L，基本上不含重金属和其他有毒有害物质，含一定量的氮和磷，可生化性好。

（2）水量特征

忻州市五寨县农村地区村庄分布较为分散，人口数量相对较少，污水排放量较小。农村污水排放量和居民生活规律相近，早、中、晚污水产生量较大，夜间较小，甚至可能断流，水量变化系数大，水量变化明显，污水排放呈不连续状态，变化幅度大。

（3）排放特征

根据现场调查，忻州市五寨县村庄分布相对较为分散，村庄人口相对较小，村庄生活污水排放量也较小。虽然现场调查中发现村庄部分农户生活污水多用于泼洒庭院，浇灌菜园，但是绝大多数村庄依旧存在生活污水直排至街道、坑塘、退水渠的现象。虽然部分村庄生活污水未直接排入地表水体，但最终污染物仍会随着雨水的冲刷与输移作用间接对地表水体造成一定的污染。

### 3.1.2 生活污水产排系数

（1）用水量测算

依据《山西省农村生活污水处理技术指南》（DB14/T 727-2013）中“表1”规定如下：

表3.1-1 农村居民生活用水参考取值表（表1）

| 村庄类型 | 用水量（L/cap·d） |
| --- | --- |
| 户内有给水排水卫生设备和淋浴设备 | 60～100 |
| 户内有给水卫生设备，无淋浴设备 | 40～80 |
| 户内有给水龙头，无卫生设备 | 30～50 |
| 无户内给水排水设备 | 20～40 |

根据现场踏勘调研可知，忻州市五寨县部分村庄村民户内安装了给水龙头，17%住户进行了卫生厕所改造。因此，为测算村庄生活污水产排量，根据表3.1-1中规定，确定村庄类型为“户内有给水龙头，无卫生设备”，但是考虑到随着农村居民生活水平的提高，居民用水量也会随之增长，因此综合考虑未来需求，确定乡镇政府所在地、城中村、城郊村、移民搬迁新村居民用水量为80L/（人•天），普通村庄居民用水量为70L/（人•天）。

（2）排水量测算

依据《山西省农村生活污水处理技术指南》（DB14/T 727-2013）中“表2”规定如下：

表3.1-2  农村居民生活排水系数参考取值表（表2）

| 排水收集特点 | 排水系数 |
| --- | --- |
| 全部生活污水混合收集进入污水管网 | 0.8 |
| 只收集全部非冲厕水进入污水管网 | 0.5 |
| 只收集部分混合生活污水进入污水管网 | 0.4 |
| 只收集部分非冲厕水进入污水管网 | 0.2 |

结合现场踏勘可知，受经济、村庄布局及地形地势等因素的限制，忻州市五寨县农村地区90%的村庄均未建设污水收集管网，厕所大部分为户外旱厕。但考虑到村庄未来的发展规划、基础设施的完善以及居民生活水平的提高，村庄居民生活污水排放量与收集率也会随之增高，故本规划涉及村庄的居民生活污水排水系数取0.6。

### 3.1.3 乡镇污水产排现状

五寨县共辖3镇9乡，3镇分别为砚城镇、三岔镇、小河头镇，9乡分别为胡会乡、新寨乡、韩家楼乡、前所乡、梁家坪乡、孙家坪乡、李家坪乡、东秀庄乡、杏岭子乡。

根据现场调研可知，五寨县共辖107个行政村，目前有2个村庄正在建设生活污水处理设施，分别为三岔镇三岔村、大村；有7个村庄已纳入县城污水管网，分别为砚城镇南关村、西关村、城内村、东关村、中所村、李家口村，前所乡清涟村。

#### 3.1.3.1 砚城镇

砚城镇位于“丁”字形盆地中心位置，地势平坦，清涟河自前所乡流入后穿境而过，县川河沿北部边界穿过境内。砚城镇位于五寨县腹地，是五寨政治、文化、经济、商贸中心，总面积20.69万亩。全镇总人口13245人，下辖8个行政村(东关、南关、西关、城内、中所、坡底、李家口、周家)。

根据现场调研可知，砚城镇有6个村庄生活污水已纳入县城污水管网，分别为南关村、西关村、城内村、东关村、中所村、李家口村，其中南关村、东关村、中所村污水收集管网覆盖率已达到90%以上，生活污水基本得到治理。城内村、西关村、李家口村污水收集管网覆盖率分别为70%、50%、10%，污水收集管网还未完善。周家村和坡底村未建设生活污水处理设施，也未铺设污水收集管网，居民生活污水多泼洒庭院、街道。

砚城镇各村庄生活污水统计情况见表3.1-1。现场调研情况见图3-1。

表3.1-1  砚城镇各村庄生活污水统计情况

| 序号 | 村庄 | 户数 | 常住人口 | 用水量测算（m3/d） | 排水量测算 （m3/d） | 排水去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南关村 | 184 | 450 | 36.00 | 21.60 | 纳入县城污水管网 | 水源地保护区范围内；城中村；已纳入县城污水管网；清涟河西岸2.2km |
| 2 | 西关村 | 226 | 550 | 44.00 | 26.40 | 纳入县城污水管网 | 水源地保护区范围内；城中村；已纳入县城污水管网；清涟河西岸1.6km |
| 3 | 城内村 | 890 | 2222 | 177.76 | 106.66 | 纳入县城污水管网 | 水源地保护区范围内；城中村；清涟河西岸1.0km；已纳入县城污水管网 |
| 4 | 东关村 | 2473 | 6000 | 480.00 | 288.00 | 纳入县城污水管网 | 城中村；清涟河西岸0.8km；已纳入县城污水管网 |
| 5 | 中所村 | 362 | 745 | 59.60 | 35.76 | 纳入县城污水管网 | 城郊村；清涟河西岸0.6km；已纳入县城污水管网 |
| 6 | 坡底村 | 168 | 413 | 28.91 | 17.35 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河西岸2km；县城西北1.2km |
| 7 | 李家口村 | 215 | 523 | 41.84 | 25.10 | 纳入县城污水管网 | 水源地保护区范围内；城中村；已纳入县城污水管网；清涟河西岸0.6km |
| 8 | 周家村 | 130 | 318 | 22.26 | 13.36 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 水源地保护区范围内；县城东南0.4km；清涟河西岸0.4km |
| 小计 | 4648 | 11221 | 890.37 | 534.22 |  |  |

图3-1 砚城镇村庄生活污水现状

#### 3.1.3.2 三岔镇

三岔镇位于五寨县北部，地连晋陕蒙，距县城32公里，总面积13.5万亩，有2条过境铁路，4条干线公路，日过往车辆1万余辆（次），是西煤东运的重要通道之一和晋西北物资转运的旱码头。全镇常住人口20000余人，其中农业人口8251人。三岔镇下辖8个行政村（三岔、大村、东寨、小刘家湾、柳河、井儿洼、羊坊、华家沟村）。镇人民政府驻三岔村。

根据现场调研可知，三岔镇目前有2个村庄正在建设污水处理设施，分别为三岔村、大村，待污水处理设施建成投入使用后生活污水经处理后可达标排放或用于农田灌溉。剩余的6个村庄均未建设生活污水处理设施，生活污水多泼洒庭院、街道，或经现有的明渠或暗沟汇集后就近排入周边荒沟。

三岔镇各村庄生活污水统计情况见表3.1-2，调研照片见图3-2。

图3-2 三岔镇村庄生活污水现状

表3.1-2  三岔镇各村庄生活污水产排情况统计

| 序号 | 村庄 | 户数 | 常住人口 | 用水量测算（m3/d） | 排水量测算 （m3/d） | 排水去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三岔村 | 3070 | 8200 | 656.00 | 393.60 | 经现有污水管网汇集后排放至朱家川河 | 镇政府驻地；朱家川河北岸0.4km；在建污水处理站 |
| 2 | 大村 | 238 | 594 | 41.58 | 24.95 | 经现有污水管网收集后就近排入周边荒沟 | 在建污水处理站；朱家川河北岸0.6km |
| 3 | 柳河村 | 103 | 205 | 14.35 | 8.61 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 朱家川河北岸0.8kn |
| 4 | 东寨村 | 320 | 620 | 43.40 | 26.04 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 朱家川河北岸1.3km |
| 5 | 小刘家湾村 | 297 | 612 | 42.84 | 25.70 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 朱家川河北岸 |
| 6 | 井儿洼村 | 162 | 346 | 24.22 | 14.53 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 7 | 羊坊村 | 94 | 147 | 10.29 | 6.17 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 朱家川河北岸2.8km |
| 8 | 华家沟村 | 86 | 130 | 9.10 | 5.46 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 小计 | 4370 | 10854 | 841.78 | 505.08 |  |  |

#### 3.1.3.3 小河头镇

小河头镇位于五寨县中部平原地带，距县城16公里，地势平坦，交通便利，总面积12.17万亩，下辖7个行政村(小河头、马军营、小武洲、河底、武家窑、黄崖湾、大武洲)，共1635户，6050人，全镇耕地面积3.81万亩，是一个典型的农业大镇。

根据现场调研可知，小河头镇7个行政村均未建设污水处理设施，生活污水多泼洒庭院、街道，或经现有的明渠或暗沟汇集后就近排入周边荒沟。

小河头镇各村庄生活污水产排情况统计见表3.1-3，调研照片见图3-3。

表3.1-3  小河头镇各村庄生活污水产排情况统计

| 序号 | 村庄 | 户数 | 常住人口 | 用水量测算（m3/d） | 排水量测算 （m3/d） | 排水去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小河头村 | 325 | 800 | 64.00 | 38.40 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 镇政府驻地；清涟河东岸1.2km |
| 2 | 大武州村 | 62 | 120 | 8.40 | 5.04 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 3 | 小武州村 | 91 | 186 | 13.02 | 7.81 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河东岸2.1km |
| 4 | 马军营村 | 201 | 400 | 28.00 | 16.80 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河东岸2.4km |
| 5 | 河底村 | 106 | 218 | 15.26 | 9.16 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河西岸0.2km |
| 6 | 武家窑村 | 137 | 320 | 22.40 | 13.44 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河西岸1.1km |
| 7 | 黄崖湾村 | 134 | 264 | 18.48 | 11.09 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河东岸0.1km |
| 小计 | 1056 | 2308 | 169.56 | 101.74 |  |  |

图3-3 小河头镇村庄生活污水现状

#### 3.1.3.4 前所乡

前所乡位于县城东郊，处于南峰灌区上游，境内有北环公路、阳岢公路、五东旅游公路、宁岢铁路经过，总面积30万亩，全乡总人口11120人，辖9个行政村（前所、右所、南坪、孤山、张家、葛家、都咀、旧堡、清涟村），总耕地面积3.3万亩。

根据现场调研可知，清涟村为移民搬迁新村，污水收集管网已覆盖95%以上，并且已经纳入县城污水处理厂。前所乡剩余的8个村庄均未建设生活污水处理设施，亦无污水收集管网，居民生活污水多泼洒庭院、街道。

前所乡各村庄生活污水产排情况统计见表3.1-4，调研照片见图3-4。

图3-4 前所乡村庄生活污水现状

表3.1-4  前所乡各村庄生活污水产排情况统计

| 序号 | 村庄 | 户数 | 常住人口 | 用水量测算（m3/d） | 排水量测算 （m3/d） | 排水去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前所村 | 1633 | 2800 | 224.00 | 134.40 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 乡政府驻地；清涟河东岸1.4km |
| 2 | 孤山村 | 182 | 429 | 30.03 | 18.02 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 3 | 南坪村 | 473 | 1106 | 77.42 | 46.45 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 4 | 旧堡村 | 174 | 341 | 23.87 | 14.32 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 水源地保护区范围内；清涟河东岸0.1km |
| 5 | 葛家村 | 276 | 502 | 35.14 | 21.08 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河东岸0.4km |
| 6 | 右所村 | 623 | 1200 | 84.00 | 50.40 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河东岸0.7km；城中村 |
| 7 | 都咀村 | 410 | 937 | 65.59 | 39.35 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 8 | 张家村 | 318 | 665 | 46.55 | 27.93 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河东岸0.6km |
| 9 | 清涟村 | 686 | 1227 | 98.16 | 58.90 | 已纳入县城污水管网 | 清涟河东岸0.4km；移民搬迁新村；已纳入县城污水管网 |
| 小计 | 4775 | 9207 | 684.76 | 410.85 |  |  |

#### 3.1.3.5 李家坪乡

李家坪乡位于五寨县城东11公里处，东与神池接壤，南与宁武相邻，是五寨的“东大门”。李家坪乡区位优越，交通便利。宁岢铁路横贯东西，省道崞五线穿境而过，再加上县道李小线和密集的通村公路，构成四通八达的交通网络。全乡总人口5696人，下辖9个行政村（古今坪、大辛庄、大张家坪、东紫寨、西紫寨、羊坊、老牛坡、葛家洼、李家坪）。

根据现场调研可知，李家坪乡9个行政村均未建设生活污水处理设施，居民生活污水多泼洒庭院、街道。

李家坪乡各村庄生活污水产排情况统计见表3.1-5，调研照片见图3-5。

表3.1-5  李家坪乡各村庄生活污水产排情况统计

| 序号 | 村庄 | 户数 | 常住人口 | 用水量测算（m3/d） | 排水量测算 （m3/d） | 排水去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葛家洼村 | 147 | 300 | 24.00 | 14.40 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 2 | 大辛庄村 | 323 | 500 | 35.00 | 21.00 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 3 | 张家坪村 | 53 | 100 | 7.00 | 4.20 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 4 | 李家坪村 | 178 | 300 | 21.00 | 12.60 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 乡政府驻地 |
| 5 | 古今坪村 | 68 | 120 | 8.40 | 5.04 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 6 | 羊坊村 | 213 | 400 | 28.00 | 16.80 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 7 | 东紫寨村 | 141 | 260 | 18.20 | 10.92 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 8 | 西紫寨村 | 95 | 143 | 10.01 | 6.01 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 9 | 老牛坡村 | 119 | 220 | 15.40 | 9.24 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 小计 | 1337 | 2343 | 167.01 | 100.20 |  |  |

图3-5 李家坪乡部分村庄生活污水现状

#### 3.1.3.6 孙家坪乡

孙家坪乡位于五寨县城西南部4公里，交通便利，水电方便，宁岢铁路、209国道横穿东西，五阳公路横过其境。全乡总人口7172人，下辖10个行政村（孙家坪、崔家、阳坡、河湾、高岭、武家洼、小辐车梁、大辐车梁、寨儿梁、富康新村）。

根据现场调研可知，孙家坪乡10个村庄均未建设生活污水处理设施，居民产生的生活污水多泼洒庭院、街巷。

孙家坪乡各村庄生活污水产排情况统计见表3.1-6，调研照片见图3-6。

表3.1-6  孙家坪乡各村庄生活污水产排情况统计

| 序号 | 村庄 | 户数 | 常住人口 | 用水量测算（m3/d） | 排水量测算 （m3/d） | 排水去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孙家坪村 | 198 | 483 | 38.64 | 23.18 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 乡政府驻地 |
| 2 | 阳坡村 | 160 | 322 | 22.54 | 13.52 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 3 | 小幅车梁村 | 98 | 196 | 13.72 | 8.23 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 4 | 武家洼村 | 86 | 142 | 9.94 | 5.96 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 5 | 河湾村 | 453 | 820 | 57.40 | 34.44 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 峤峪河西岸0.1km |
| 6 | 大辐车梁村 | 192 | 440 | 30.80 | 18.48 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 峤峪河西岸1km |
| 7 | 寨儿梁村 | 178 | 340 | 23.80 | 14.28 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 峤峪河西岸 |
| 8 | 崔家村 | 116 | 210 | 14.70 | 8.82 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 9 | 高岭村 | 149 | 290 | 20.30 | 12.18 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 10 | 富康新村 | 471 | 815 | 65.20 | 39.12 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 移民搬迁新村 |
| 小计 | 2101 | 4058 | 297.04 | 178.22 |  |  |

图3-6 孙家坪乡部分村庄生活污水现状

#### 3.1.3.7 梁家坪乡

梁家坪乡位于五寨县西南部，西与岢岚接壤，东、北、南三面与孙家坪乡相邻，209国道偏岢线横穿东西。乡政府所在地距离县城7.5公里。全乡共1141户，3911人，下辖7个行政村（梁家坪、赵峪庄、海子界、小寨、韩岭庄、闫家洼、水口头）。

根据现场调研可知，梁家坪乡全乡均未建设生活污水处理设施。居民生活污水多泼洒庭院、街道。

梁家坪乡各村庄生活污水产排情况统计见表3.1-7，调研照片见图3-7。

图3-7  梁家坪乡部分村庄生活污水现状

表3.1-7  梁家坪乡各村庄生活污水产排情况统计

| 序号 | 村庄 | 户数 | 常住人口 | 用水量测算（m3/d） | 排水量测算 （m3/d） | 排水去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁家坪村 | 278 | 695 | 55.60 | 33.36 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 乡政府驻地 |
| 2 | 赵峪庄村 | 96 | 195 | 13.65 | 8.19 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 3 | 韩岭庄村 | 133 | 295 | 20.65 | 12.39 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 4 | 水口头村 | 114 | 287 | 20.09 | 12.05 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 5 | 阎家洼村 | 165 | 373 | 26.11 | 15.67 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 6 | 海子界村 | 178 | 376 | 26.32 | 15.79 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 7 | 小寨村 | 168 | 380 | 26.60 | 15.96 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 小计 | 1132 | 2601 | 189.02 | 113.42 |  |  |

#### 3.1.3.8 胡会乡

胡会乡地处五寨县县城正北7公里处，东接前所乡，南连砚城镇，西靠东秀庄乡，北邻小河头镇。全乡总面积12.16万亩，耕地面积5.2万亩，下辖10个行政村（大胡会、小胡会、西鸡儿洼、东鸡儿洼、石咀头、张家坪、包家湾、安子、川口、水槽），共2508户，7208人。境内交通便利，209国道穿境而过，东、中、西三条干渠纵贯南北，农业生产基础条件优越，是五寨县农业大乡。

根据现场调研可知，全乡10个村庄均未建设生活污水处理设施。居民生活污水多泼洒庭院、街道。

胡会乡各村庄生活污水产排情况统计见表3.1-8，调研照片见图3-8。

图3-8 胡会乡部分村庄生活污水现状

表3.1-8  胡会乡各村庄生活污水产排情况统计

| 序号 | 村庄 | 户数 | 常住人口 | 用水量测算（m3/d） | 排水量测算 （m3/d） | 排水去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大胡会村 | 502 | 1100 | 88.00 | 52.80 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 乡政府驻地；清涟河东岸1.2km |
| 2 | 小胡会村 | 111 | 260 | 18.20 | 10.92 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河东岸1.5km |
| 3 | 东鸡儿洼村 | 263 | 500 | 35.00 | 21.00 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河东岸2.3km |
| 4 | 西鸡儿洼村 | 299 | 520 | 36.40 | 21.84 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河东岸1.4km |
| 5 | 石咀头村 | 186 | 350 | 24.50 | 14.70 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河东岸 |
| 6 | 张家坪村 | 284 | 400 | 28.00 | 16.80 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河西岸1.4km |
| 7 | 包家湾村 | 65 | 135 | 9.45 | 5.67 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河西岸1.0km |
| 8 | 川口村 | 121 | 270 | 18.90 | 11.34 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 9 | 水槽村 | 78 | 150 | 10.50 | 6.30 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 10 | 安子村 | 248 | 400 | 28.00 | 16.80 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河东岸2.5km |
| 小计 | 2157 | 4085 | 296.95 | 178.17 |  |  |

#### 3.1.3.9 新寨乡

新寨乡位于五寨县“丁”字平川中北部，距县城25公里，北倚晋陕蒙交通枢纽三岔镇，南沿209国道直达县城，东接神池县贺职乡，西连韩家楼乡。神朔复线铁路、忻保线与209国道交叉穿越境内，西南毗邻小河头飞机场。全乡总人口7108人，下辖10个行政村（新寨、旧寨、庄窝、石庙、羊道沟、魏家坡、索家沟、焦家洼、大刘家湾、官庄）。

根据现场调研可知，新寨乡全乡未建设生活污水处理设施。居民生活污水多泼洒庭院、街道。

新寨乡各村庄生活污水产排情况统计见表3.1-9，调研照片见图3-9。

表3.1-9  新寨乡各村庄生活污水产排情况统计

| 序号 | 村庄 | 户数 | 常住人口 | 用水量测算（m3/d） | 排水量测算 （m3/d） | 排水去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新寨村 | 205 | 400 | 32.00 | 19.20 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 乡政府驻地 |
| 2 | 官庄村 | 78 | 140 | 9.80 | 5.88 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 朱家川河北岸0.4m |
| 3 | 石庙村 | 272 | 500 | 35.00 | 21.00 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 4 | 索家沟村 | 71 | 160 | 11.20 | 6.72 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 5 | 旧寨村 | 349 | 700 | 49.00 | 29.40 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 清涟河西岸0.9km |
| 6 | 庄窝村 | 194 | 300 | 21.00 | 12.60 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 7 | 大刘家湾村 | 131 | 260 | 18.20 | 10.92 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 8 | 魏家坡村 | 157 | 300 | 21.00 | 12.60 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 9 | 羊道沟村 | 77 | 158 | 11.06 | 6.64 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 10 | 焦家洼村 | 136 | 270 | 18.90 | 11.34 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 小计 | 1670 | 3188 | 227.16 | 136.30 |  |  |
| 图3-9 新寨乡部分村庄生活污水现状 |

#### 3.1.3.10 韩家楼乡

韩家楼乡位于五寨县西北部，距县城45公里，区位优越，交通便利，处于西煤外运的枢纽位置。境内韩府公路、阳韩公路交汇于此，神朔铁路贯穿东西，与河曲县接壤。全乡总人口6452人，下辖12个行政村（韩家楼、阳宅、窑子头、肖家、孙家梁、魏家洼、周家、丈子沟、大河湾、管家湾、郜家峪、铧咀）。乡人民政府驻韩家楼村。

根据现场调研可知，韩家楼乡12个村庄均未建设生活污水处理设施。居民生活污水多泼洒庭院、街道。

韩家楼乡各村庄生活污水产排情况统计见表3.1-10，调研照片见图3-10。

表3.1-10 韩家楼乡各村庄生活污水产排情况统计

| 序号 | 村庄 | 户数 | 常住人口 | 用水量测算（m3/d） | 排水量测算 （m3/d） | 排水去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韩家楼村 | 376 | 938 | 75.04 | 45.02 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 乡政府驻地；朱家川河南岸0.2km |
| 2 | 丈子沟村 | 322 | 600 | 42.00 | 25.20 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 朱家川河南岸0.9km |
| 3 | 肖家村 | 42 | 70 | 4.90 | 2.94 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 朱家川河北岸0.4km |
| 4 | 周家村 | 84 | 160 | 11.20 | 6.72 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 朱家川河北岸0.6km |
| 5 | 管家湾村 | 69 | 150 | 10.50 | 6.30 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 朱家川河北岸0.2km |
| 6 | 窑子头村 | 106 | 200 | 14.00 | 8.40 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 朱家川河南岸0.8km |
| 7 | 孙家梁村 | 75 | 134 | 9.38 | 5.63 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 朱家川河北岸0.5km |
| 8 | 阳宅村 | 107 | 200 | 14.00 | 8.40 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 朱家川河南岸1.4km |
| 9 | 魏家洼村 | 45 | 88 | 6.16 | 3.70 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 朱家川河南岸0.6km |
| 10 | 郜家峪村 | 35 | 60 | 4.20 | 2.52 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 朱家川河南岸2.1km |
| 11 | 大河湾村 | 45 | 67 | 4.69 | 2.81 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 朱家川河北岸2.0km |
| 12 | 铧咀村 | 37 | 54 | 3.78 | 2.27 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 县川河南岸0.5km |
| 小计 | 1343 | 2721 | 199.85 | 119.91 |  |  |

图3-10 韩家楼乡部分村庄生活污水现状

#### 3.1.3.11 东秀庄乡

东秀庄乡位于五寨县城西北25公里处，总面积21万亩。境内有库容840万立方的小型水库一座（白草庄水库），库容200万立方的小型水库一座（郭家河水库），是五寨县的富水乡之一。全乡总人口7277人，下辖10个行政村(东秀庄、郭家河、西坪、五佛寺、杨可庄、南庄子、小双碾、麻地洼、狮子沟新、大双碾）。

东秀庄乡未建设生活污水处理设施。居民生活污水多泼洒庭院、街道。

东秀庄乡各村庄生活污水产排情况统计见表3.1-11，调研照片见图3-11。

图3-11 东秀庄乡部分村庄生活污水现状

表3.1-11 东秀庄乡各村庄生活污水产排情况统计

| 序号 | 村庄 | 户数 | 常住人口 | 用水量测算（m3/d） | 排水量测算 （m3/d） | 排水去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东秀庄村 | 247 | 500 | 40.00 | 24.00 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 乡政府驻地 |
| 2 | 麻地洼村 | 151 | 326 | 22.82 | 13.69 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 3 | 五佛寺村 | 78 | 150 | 10.50 | 6.30 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 百草庄水库南侧300m |
| 4 | 杨可庄村 | 133 | 260 | 18.20 | 10.92 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 5 | 西坪村 | 53 | 80 | 5.60 | 3.36 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 6 | 小双碾村 | 51 | 109 | 7.63 | 4.58 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 7 | 大双碾村 | 123 | 253 | 17.71 | 10.63 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 8 | 郭家河村 | 127 | 300 | 21.00 | 12.60 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 9 | 南庄子村 | 198 | 514 | 35.98 | 21.59 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 10 | 狮子沟新村 | 169 | 359 | 25.13 | 15.08 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 小计 | 1330 | 2851 | 204.57 | 122.74 |  |  |

#### 3.1.3.12 杏岭子乡

杏岭子乡位于五寨县城西北22公里处，东邻孙、梁家坪，南接岢岚，西傍河曲，北靠东秀庄、韩家楼两乡。全乡处鹿角河流域，境内沟壑纵横，是典型的黄土丘陵区，五阳公路横贯其间。全乡总人口5520人，下辖7个行政村（杏岭子、碾子咀、杨家坡、汶子坪、官咀、下鹿角村、田家坡村）。

杏岭子乡未建设生活污水处理设施。居民生活污水多泼洒庭院、街道。

杏岭子乡各村庄生活污水产排情况统计见表3.1-12，调研照片见图3-12。

表3.1-12 杏岭子乡各村庄生活污水产排情况统计

| 序号 | 村庄 | 户数 | 常住人口 | 用水量测算（m3/d） | 排水量测算 （m3/d） | 排水去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杏岭子村 | 64 | 150 | 12.00 | 7.20 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 乡政府驻地 |
| 2 | 碾子咀村 | 68 | 120 | 8.40 | 5.04 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | 整村搬迁至五寨县城 |
| 3 | 杨家坡村 | 76 | 130 | 9.10 | 5.46 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 4 | 官咀村 | 118 | 200 | 14.00 | 8.40 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 5 | 下鹿角村 | 148 | 280 | 19.60 | 11.76 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 6 | 田家坡村 | 224 | 400 | 28.00 | 16.80 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 7 | 汶子坪村 | 54 | 110 | 7.70 | 4.62 | 农户散排，泼洒庭院、街道 | / |
| 小计 | 752 | 1390 | 98.8 | 59.28 |  |  |

图3-12 杏岭子乡部分村庄生活污水现状

### 3.1.4 存在的问题及原因分析

根据现场踏勘和调研结果可知，现阶段忻州市五寨县农村地区生活污水防治情况存在的主要问题如下：

（1）污水处理设备及配套管网欠缺

由于缺乏系统规划、工程设计不合理及农村集体经济薄弱等原因，绝大多数村镇没有生活污水处理处置设备设施与配套的污水收集管网。

（2）化粪池建造标准较低，卫生条件差

由于村庄改厕工程不彻底，绝大多数农户化粪池没有按照标准建设，三格式化粪池比例很低，且基本没做防渗处理，化粪池渗滤液直接渗入地下，为污水收集带来极大困难。

（3）工程施工缺乏有效监管

部分污水收集工程施工方案虽然有专业设计，但土建施工多由村里自行建设，缺乏技术人员指导，施工随意性较大。且乡镇、街道对农村生活污水处理工作的重视不够，没有专人监管，施工质量难以保障。

（4）农村污水处理设施运行与维护不到位，专业人员缺乏，不能长期稳定运行。

（5）建设资金缺口较大

由于上级部门资金投入不足，基层配套资金不到位，导致农村污水处理工程建设无法实施，或实施后达不到设计标准，工程设施简陋、管网不全、污水收集和处理率较低。

（6）村民环保意识薄弱

长期以来，农村地区居民直排生活污水的行为已经成自然习惯，缺乏环境保护意识，致使农村地区生活污水处理工程在计划与实施过程中得不到村民的理解和支持，从而导致政策受阻，拖滞工程建设周期。

# 3.2 县城污水处理厂现状

五寨县城污水处理厂，位于五寨县中所村北2公里处，占地面积2万平方米，服务范围五寨县城及周边村庄。该工程于2009年7月开工建设，2010年9月投入运行。设计处理规模为1.2万m3/d，目前实际处理量为7500m3/d，处理工艺为A2O+微絮凝过滤，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准中》（GB18918-2002）中的一级A标准，尾水排放至二道河。

# 3.3 各乡镇污水处理站现状

根据调研情况统计，目前五寨县有2座正在建设的污水处理站，分别位于三岔镇三岔村、大村，设计处理规模均为100m3/d，占地面积均为2亩，设计处理工艺为A2O+MBR工艺，设计出水水质为COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准中》（GB18918-2002）中的一级A标准。三岔村污水处理站主体已建成，处于设备安装阶段；大村污水处理站已开工建设。

# 4 规划目标和任务

## 4.1 规划目标

### 4.1.1 总体要求

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，大力推进生态文明建设和环境保护力度，保护黄河流域水环境、水资源；同时按照全面建成小康社会和建设社会主义新农村的总体要求，坚持农业农村优先发展，坚持绿水青山就是金山银山，深入落实乡村振兴战略总体部署，以美丽宜居乡村建设为导向，以乡村规划为龙头，以农村生活污水、厕所粪污治理提升为主攻方向，分批分类建设农村生活污水防治工程，逐步改善与提高忻州市五寨县农村地区人居环境质量。最终结合五寨县农村地区的社会经济实际与生活污水产排现状，因地制宜，确定本次规划总体目标为五寨县境内的36个村庄的生活污水专项治理。

另一方面，规划实施的农村生活污水处理工程还应满足如下要求：①满足水环境功能区划、生态功能区的管控要求；②污水处理达标排放；③排水体制实行雨污分流；④污水收集率达到80%以上。

### 4.1.2 治理村庄

根据《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（2019.9），农村生活污水治理优先治理饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要河湖沿岸，人口较为集中，发展农家乐、民宿等乡村旅游，水体发生黑臭以及水质需改善控制单元内的村庄。对灾害多发、生态环境脆弱地区的村庄，可结合移民搬迁规划治理。

#### 4.1.2.1 饮用水源地保护区、自然保护区等环境敏感区村庄

（1）饮用水源地保护区

根据《山西省五寨县城区饮用水源地保护区划分技术报告》，保护区范围涉及西关村、城内村、南关村、李家口村、周家村、旧堡村6个村庄，其中南关村生活污水收集管网已覆盖90%以上，并且生活污水已纳入县城污水处理厂，绝大部分生活污水已得到妥善处置，无须进行规划。西关村、城内村、李家口村生活污水虽已接入县城污水处理厂，但污水收集管网覆盖率分别为50%、70%、10%，居民产生的生活污水未能全部收集处理将会对地下水产生一定的影响，本次规划拟新增西关村、城内村、李家口村污水收集管网。周家村、旧堡村无污水处理设施，居民产生的生活污水随意泼洒庭院、街道，生活污水的肆意排放会对地下水产生一定的影响。因此，本次规划涉及水源地保护区内的西关村、城内村、李家口村、周家村、旧堡村5个村庄。

（2）自然保护区

五寨县境内有1处自然保护区，为芦芽山自然保护区，位于五寨县境内的是其核心区和缓冲区，该范围内没有村庄分布。

表4.1-1 五寨县环境敏感区村庄统计表

| 序号 | 敏感区 | 乡镇 | 村庄 | 常住人口 | 污水排放量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李家口水源地保护区 | 砚城镇 | 西关村 | 550 | 26.40 |
| 2 |  |  | 城内村 | 2222 | 106.66 |
| 3 |  |  | 李家口村 | 523 | 25.10 |
| 4 |  |  | 周家村 | 318 | 13.36 |
| 5 |  | 前所乡 | 旧堡村 | 341 | 14.32 |

#### 4.1.2.2 重要河湖沿岸村庄

五寨县境内的主要河流为县川河、朱家川河，本次规划拟对县川河、朱家川河两岸2km范围内常住人口大于200人村庄开展农村污水治理。根据调查统计，位于该区域内的村庄有34个（见表4.1-2），其中砚城镇东关村、中所村、前所乡清涟村生活污水收集管网覆盖率已达到90%以上，并且已纳入县城污水管网；三岔镇三岔村、大村正在建设生活污水处理设施，无需进行规划，重要河湖沿岸需治理的村庄共计29个。此区域以外的农村居民生活污水排放后，通过地表下渗、大气蒸发等方式，基本不会形成径流进入河流。

五寨县境内水库主要有南峰水库、白草庄水库、郭家河水库，水库的污染源主要为水库上游村庄排水，经调研，水库周边大部分村庄已经整村搬迁，基本不会对水库水环境产生影响。重要河湖沿岸村庄统计表见表4.1-2。

表4.1-2 重要河湖沿岸村庄统计表

| 序号 | 乡镇 | 村庄 | 与河流距离 | 常住人口 | 污水排放量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砚城镇 | 西关村 | 清涟河西岸1.6km | 550 | 26.40 |
| 2 |  | 城内村 | 清涟河西岸1.0km | 2222 | 106.66 |
| 3 |  | 坡底村 | 清涟河西岸2km | 413 | 17.35 |
| 4 |  | 李家口村 | 清涟河西岸0.6km | 523 | 25.10 |
| 5 |  | 周家村 | 清涟河西岸0.4km | 318 | 13.36 |
| 6 | 小河头镇 | 小河头村 | 朱家川河东岸1.2km | 800 | 38.40 |
| 7 |  | 河底村 | 清涟河西岸0.2km | 218 | 9.16 |
| 8 |  | 武家窑村 | 清涟河西岸1.1km | 320 | 13.44 |
| 9 |  | 黄崖湾村 | 清涟河东岸0.1km | 264 | 11.09 |
| 10 | 三岔镇 | 柳河村 | 朱家川河北岸0.8kn | 205 | 8.61 |
| 11 |  | 东寨村 | 朱家川河北岸1.3km | 620 | 26.04 |
| 12 |  | 小刘家湾村 | 朱家川河北岸 | 612 | 25.70 |
| 13 | 前所乡 | 前所村 | 清涟河东岸1.4km | 2800 | 134.40 |
| 14 |  | 旧堡村 | 清涟河东岸0.1km | 341 | 14.32 |
| 15 |  | 葛家村 | 清涟河东岸0.4km | 502 | 21.08 |
| 16 |  | 张家村 | 清涟河东岸0.6km | 665 | 27.93 |
| 17 |  | 右所村 | 清涟河东岸0.7km | 1200 | 50.40 |
| 18 | 胡会乡 | 大胡会村 | 清涟河东岸1.2km | 1100 | 52.80 |
| 19 |  | 小胡会村 | 清涟河东岸1.5km | 260 | 10.92 |
| 20 |  | 西鸡儿洼村 | 清涟河东岸1.4km | 520 | 21.84 |
| 21 |  | 石咀头村 | 清涟河东岸 | 350 | 14.70 |
| 22 |  | 张家坪村 | 清涟河西岸1.4km | 400 | 16.80 |
| 23 | 新寨乡 | 石庙村 | 朱家川河北岸0.3m | 500 | 21.00 |
| 24 |  | 旧寨村 | 清涟河西岸0.9km | 700 | 29.40 |
| 25 | 韩家楼乡 | 韩家楼村 | 朱家川河南岸0.2km | 938 | 45.02 |
| 26 |  | 丈子沟村 | 朱家川河南岸0.9km | 600 | 25.20 |
| 27 | 孙家坪乡 | 河湾村 | 峤峪河西岸0.1km | 820 | 34.44 |
| 28 |  | 大辐车梁村 | 峤峪河西岸1km | 440 | 18.48 |
| 29 |  | 寨儿梁村 | 峤峪河西岸 | 340 | 14.28 |

#### 4.1.2.3 乡镇政府驻地及人口较为集中村庄

根据《关于做好县域建制镇生活污水处理设施建设专项规划编制工作的通知》（晋建村字〔2020〕21号），全省各县（市、区）均要编制县域建制镇生活污水处理设施建设专项规划。《忻州市五寨县建制镇生活污水处理设施建设专项规划（2020-2025年）》已编制完成并通过技术审查，该规划已对三岔镇、小河头镇镇区生活污水治理进行了规划，因此，本次规划不再三岔镇、小河头镇镇区进行重复规划。五寨县共有9个乡，9个乡政府所在地均未建设生活污水处理设施，本次规划涉及胡会乡、新寨乡、韩家楼乡、前所乡、梁家坪乡、孙家坪乡、东秀庄乡、李家坪乡、杏岭子乡9个乡政府驻地。除此之外选取常住人口大于1000人的村庄进行农村污水治理，人口较为聚集的村庄涉及到3个。乡政府驻地及人口较为集中的村庄统计表见表4.1-3。

表4.1-3 乡政府驻地及人口较为集中的村庄统计表

| 序号 | 乡镇 | 村庄 | 常住人口 | 污水排放量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砚城镇 | 城内村 | 2222 | 106.66 |
| 2 | 前所乡 | 前所村 | 2800 | 134.40 |
| 3 |  | 南坪村 | 1106 | 46.45 |
| 4 |  | 右所村 | 1200 | 50.40 |
| 5 | 李家坪乡 | 李家坪村 | 300 | 14.40 |
| 6 | 孙家坪乡 | 孙家坪村 | 483 | 23.81 |
| 7 | 梁家坪乡 | 梁家坪村 | 695 | 33.36 |
| 8 | 胡会乡 | 大胡会村 | 1100 | 52.80 |
| 9 | 新寨乡 | 新寨村 | 400 | 19.20 |
| 10 | 韩家楼乡 | 韩家楼村 | 938 | 45.02 |
| 11 | 东秀庄乡 | 东秀庄村 | 500 | 24.00 |
| 12 | 杏岭子乡 | 杏岭子村 | 150 | 7.20 |

### 4.1.3 小结

综合以上分析与筛选，同时综合考虑五寨县社会经济、地形地势、财政承受能力等情况，统筹各部门、各乡镇反馈意见，分清轻重缓急，遵循“突出重点、梯次推进”的治理原则，最终确定本次规划拟开展农村生活污水治理的村庄共36个，详见表4.1-4。

表4.1-4 五寨县农村生活污水治理村庄统计表

| 序号 | 乡镇 | 村庄 | 常住人口 | 污水排放量（m3/d） | 规划理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砚城镇 | 西关村 | 550 | 26.40 | 位于水源地保护区范围内；城中村；清涟河西岸1.6km |
| 2 |  | 城内村 | 2222 | 106.66 | 位于水源地保护区范围内；城中村；清涟河西岸1.0km |
| 3 |  | 坡底村 | 413 | 17.35 | 清涟河西岸2km |
| 4 |  | 李家口村 | 523 | 25.10 | 位于水源地保护区范围内；城中村；清涟河西岸0.6km |
| 5 |  | 周家村 | 318 | 13.36 | 位于水源地保护区范围内；清涟河西岸0.4km |
| 6 | 小河头镇 | 河底村 | 218 | 9.16 | 清涟河西岸0.2km |
| 7 |  | 武家窑村 | 320 | 13.44 | 清涟河西岸1.1km |
| 8 |  | 黄崖湾村 | 264 | 11.09 | 清涟河东岸0.1km |
| 9 | 三岔镇 | 柳河村 | 205 | 8.61 | 朱家川河北岸0.8kn |
| 10 |  | 东寨村 | 620 | 26.04 | 朱家川河北岸1.3km |
| 11 |  | 小刘家湾村 | 612 | 25.70 | 朱家川河北岸 |
| 12 | 前所乡 | 前所村 | 2800 | 134.40 | 乡政府驻地；清涟河东岸1.4km |
| 13 |  | 南坪村 | 1106 | 46.45 | 人口较为集中 |
| 14 |  | 旧堡村 | 341 | 14.32 | 位于水源地保护区范围内；清涟河东岸0.1km |
| 15 |  | 葛家村 | 502 | 21.08 | 清涟河东岸0.4km |
| 16 |  | 右所村 | 1200 | 50.40 | 清涟河东岸0.7km；人口较为集中 |
| 17 |  | 张家村 | 665 | 27.93 | 清涟河东岸0.6km |
| 18 | 李家坪乡 | 李家坪村 | 300 | 14.40 | 乡政府驻地 |
| 19 | 孙家坪乡 | 孙家坪村 | 483 | 23.18 | 乡政府驻地 |
| 20 |  | 河湾村 | 820 | 34.44 | 峤峪河西岸0.1km |
| 21 |  | 大辐车梁村 | 440 | 18.48 | 峤峪河西岸1km |
| 22 |  | 寨儿梁村 | 340 | 14.28 | 峤峪河西岸 |
| 23 |  | 富康新村 | 815 | 39.12 | 移民搬迁新村 |
| 24 | 梁家坪乡 | 梁家坪村 | 695 | 33.36 | 乡政府驻地 |
| 25 | 胡会乡 | 大胡会村 | 1100 | 52.80 | 乡政府驻地；清涟河东岸1.2km |
| 26 |  | 小胡会村 | 260 | 10.92 | 清涟河东岸1.5km |
| 27 |  | 西鸡儿洼村 | 520 | 21.84 | 清涟河东岸1.4km |
| 28 |  | 石咀头村 | 350 | 14.70 | 清涟河东岸 |
| 29 |  | 张家坪村 | 400 | 16.80 | 清涟河西岸1.4km |
| 30 | 新寨乡 | 新寨村 | 400 | 19.20 | 乡政府驻地 |
| 31 |  | 石庙村 | 500 | 21.00 | 朱家川河北岸0.3m |
| 32 |  | 旧寨村 | 700 | 29.40 | 清涟河西岸0.9km |
| 33 | 韩家楼乡 | 韩家楼村 | 938 | 45.02 | 乡政府驻地；朱家川河南岸0.2km |
| 34 |  | 丈子沟村 | 600 | 25.20 | 朱家川河南岸0.9km |
| 35 | 东秀庄乡 | 东秀庄村 | 500 | 24.00 | 乡政府驻地 |
| 36 | 杏岭子乡 | 杏岭子村 | 150 | 7.20 | 乡政府驻地 |

## 4.2 规划任务

通过对五寨县农村地区生活污水现状与经济基础的分析，并结合村镇生活污水治理规划的整体要求，按照规划确定的总体目标和年度目标，采取集中与分散相结合、城镇与乡村相结合、当地资源优势与已有环境基础设施相结合，联系实际、因地制宜的规划思路，确定本次规划的治理任务主要包括：

（1）源头截污：建设支管网，将厨房水、厕所水、洗衣水、洗澡水收集起来；

（2）过程控制：建设主管网，控制建设形式，实现雨污分流提高污水收集率；

（3）末端治理：建设污水处理设施，规划合理工艺，确保达标排放。

# 5 规划方案与实施计划

## 5.1 治理原则

根据忻州市五寨县境内农村地区的社会经济状况、地形地势、道路交通条件、沿河分布及居民住宅建设布局等具体情况，探索因地制宜的农村生活污水收集、处理方式，既能解决当前农村污水达标排放问题，又能充分考虑今后污水处理回用的需要，节约水资源、保护水环境，促进农村地区社会经济发展与资源、环境相协调。

（1）集中优先的原则  靠近城区、镇区且满足城镇污水收集管网接入要求的村庄，农村生活污水宜优先纳入城镇污水管网收集系统，集中处理。

（2）因地制宜的原则  对人口规模较大、集聚程度较高、经济条件较好的村庄，宜通过铺设污水管道集中收集，采用生态处理、常规生物处理等无动力或微动力处理技术进行处理。对人口规模较小、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，宜就地就近分散处理。

（3）经济实用的原则  在选择农村生活污水处理技术工艺时，要考虑当地的经济发展水平、财政状况、常住人口、产生污水的实际规模和当地农民的实际需求等，选择技术成熟可靠，投资小，能耗低，并且适合农村特点的污水处理技术。

（4）维护简便的原则  由于广大农村地区经济基础薄弱，从事农村生活污水处理的专业人员少、技术水平和管理能力低，因此农村生活污水处理技术选择应特别注重方便管理、操作简单、运行稳定，易于普及、推广和应用。

（5）资源利用的原则  充分利用村庄地形地势、水塘沟渠及闲置地，提倡采用生物组合处理技术，实现污染物的生物降解和氮、磷的生态去除，结合当地农业生产需要，回灌农田、经济林木等，加强生活污水消减和尾水的回收利用，满足循环经济和生态农业的需要。

## 5.2 治理模式

忻州市五寨县境内地形地貌区域差异较大，且县域发展不平衡，不同区域间农村社会经济状况、基础设施建设水平差别较大，加之农村地区长期以来形成的居住方式、生活习惯等方面的差异，宜采用多元化的污水处理模式。本次规划结合忻州市五寨县实际，按照城镇集中、相对集中、集聚区、村庄分散、农户分散等区域特征，拟采用截污纳管、连片整治、单独处理以及过渡型处理等四种类型的农村污水治理模式。

### 5.2.1 截污纳管型治理模式

该模式适用于城镇集中及其周边地区，即将距离市政污水管网较近（一般3km以内）且具备施工条件的农村生活污水接入市政管网统一处理，即村庄内所有农户污水经污水管道集中收集后，统一接入邻近市政污水管网，利用城镇污水处理厂统一处理。该模式具有施工周期短、见效快、统一管理方便等特点。不仅节省农村地区污水处理设施的投资，且交由城镇污水处理厂一并处理，具有良好的污水处理效果以及运行管理保障。

根据五寨县地形地势以及周边村庄分布情况，结合现场调研，适宜采取截污纳管型治理模式的村庄有14个，如表5.2-1所示。

表5.2-1 “截污纳管型治理模式”的村庄明细统计表

| 类型 | 所属乡镇 | 序号 | 村庄名称 | 与五寨县县城相对位置、距离 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳入县城污水处理厂 | 砚城镇 | 1 | 西关村 | 位于五寨县县城内 | 自建污水管网4km，管网覆盖率50%，已纳入县城污水处理厂 |
|  |  | 2 | 城内村 | 位于五寨县县城内 | 管网覆盖率70%，已纳入县城污水处理厂 |
|  |  | 3 | 坡底村 | 五寨县城西北1.3km | 无污水处理设施与配套管网 |
|  |  | 4 | 李家口村 | 位于五寨县县城内 | 自建污水管网0.38km，管网覆盖率10%，已纳入县城污水处理厂 |
|  |  | 5 | 周家村 | 五寨县城东南0.5km | 无污水处理设施与配套管网 |
|  | 前所乡 | 6 | 前所村 | 五寨县城东北1km | 无污水处理设施与配套管网 |
|  |  | 7 | 旧堡村 | 五寨县城东南0.7km | 无污水处理设施与配套管网 |
|  |  | 8 | 葛家村 | 五寨县城东南0.4km | 无污水处理设施与配套管网 |
|  |  | 9 | 右所村 | 五寨县县城东侧 | 无污水处理设施与配套管网 |
|  |  | 10 | 张家村 | 五寨县城东南0.2km | 无污水处理设施与配套管网 |
|  | 孙家坪乡 | 11 | 河湾村 | 五寨县城西南1.4km | 无污水处理设施与配套管网 |
|  |  | 12 | 大辐车梁村 | 五寨县城西侧 | 无污水处理设施与配套管网 |
|  |  | 13 | 富康新村 | 位于五寨县县城内 | 未接入县城污水管网 |
| 纳入拟建三岔镇镇区污水处理厂 | 三岔镇 | 14 | 东寨村 | 三岔镇区东0.3km | 无污水处理设施与配套管网 |

### 5.2.2 连片整治型治理模式

该模式适用于村镇相对集中的地区，即将人口较多且距离较近的若干村庄通过配套管网收集系统进行连接，将农户产生的污水进行集中收集，统一建设污水处理设施处理村庄生活污水。该模式具有施工简便、节约费用和易于维护等特点。

根据五寨县农村地区村庄分布情况，结合现场调研，适宜采取连片整治型治理模式的村庄分为1个片区，共计2个村庄，如表5.2-2所示。

表5.2-2 “连片整治型治理模式”的村庄明细统计表

| 乡镇 | 序号 | 村庄名称 | 相邻村庄距离 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡会乡 | 1 | 大胡会村 | 紧邻 | 建议合建1座污水处理站并配套管网 |
|  | 2 | 小胡会村 |  |  |

### 5.2.3 单独处理型治理模式

即将村庄农户生活污水进行收集后，以稍大的村庄或邻近村庄的联合为宜，采用中小型污水处理设备或生态处理等形式处理农村污水。该处理模式具有布局灵活、施工简单、管理方便、出水水质有保障等特点。适用于布局分散、自然村较多且距离较远、地形条件复杂的村庄。

根据五寨县农村地区村庄分布情况，结合现场调研，适宜采取单独处理型治理模式的村庄共计11个，其中新建污水处理站的村庄2个，新建集中式化粪池的村庄9个。具体情况如表5.2-3所示。

表5.2-3 “单独处理型治理模式”的村庄明细统计表

| 治理模式 | 乡镇 | 序号 | 村庄名称 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设污水处理站 | 前所乡 | 1 | 南坪村 | 新建一座污水处理站并配套管网 |
|  | 韩家楼乡 | 2 | 韩家楼村 | 新建一座污水处理站并配套管网 |
| 建设集中式化粪池 | 三岔镇 | 3 | 小刘家湾村 | 建设一座化粪池并在主街铺设管网 |
|  | 孙家坪乡 | 4 | 孙家坪村 | 建设一座化粪池并在主街铺设管网 |
|  | 梁家坪乡 | 5 | 梁家坪村 | 建设一座化粪池并在主街铺设管网 |
|  | 胡会乡 | 6 | 西鸡儿洼村 | 建设一座化粪池并在主街铺设管网 |
|  | 新寨乡 | 7 | 新寨村 | 建设一座化粪池并在主街铺设管网 |
|  |  | 8 | 石庙村 | 建设一座化粪池并在主街铺设管网 |
|  |  | 9 | 旧寨村 | 建设一座化粪池并在主街铺设管网 |
|  | 韩家楼乡 | 10 | 丈子沟村 | 建设一座化粪池并在主街铺设管网 |
|  | 东秀庄乡 | 11 | 东秀庄村 | 建设一座化粪池并在主街铺设管网 |

### 5.2.4 过渡型治理模式

该处理模式适用于农户居住分散、村庄人口较少的地区，主要是卫生厕所改造模式，具有布局灵活、施工简单等特点，可在一定程度上缓解农村生活污水对环境的影响。卫生厕所改造即将农户生活污水治理与厕所卫生改造进行有效地结合，通过建设三格式化粪池将生活污水与粪污进行有效处理，由村委统一定期清掏或堆肥还田利用。

根据五寨县农村地区村庄分布情况，并结合现场调研，适宜采用卫生厕所改造模式的村庄9个如表5.2-4所示。

表5.2-4 “过渡型治理模式”-改厕的村庄明细统计表

| 乡镇 | 村庄数量 | 村庄名称 | 村庄特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小河头镇 | 3 | 河底村、黄崖湾村、武家窑村 | 清涟河沿岸，人口较少，生活污水产排量少，布局分散 |
| 三岔镇 | 1 | 柳河村 | 朱家川河沿岸，人口少，生活污水产排量很少，布局分散 |
| 李家坪乡 | 1 | 李家坪村 | 人口少，生活污水产排量很少 |
| 孙家坪乡 | 1 | 寨儿梁村 | 峤峪河沿岸，人口较少，生活污水产排量少 |
| 胡会乡 | 2 | 石咀头村、张家坪村 | 清涟河沿岸，人口少，生活污水产排量很少，布局分散 |
| 杏岭子乡 | 1 | 杏岭子村 | 人口少，生活污水产排量很少 |
| 合计 | 9 |

## 5.3 设计水质

### 5.3.1 进水水质

依据《山西省农村生活污水处理技术指南》（DB14/T727-2013），并通过类比周边同类地区乡镇生活污水检测数据和相关检测报告，确定生活污水进水水质如表5.3-1：

表5.3-1  生活污水水质参数           （单位：mg/L）

| 水质指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | pH | 粪大肠菌群数 （个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 250 | 150 | 250 | 30 | 45 | 4 | 6-9 | >104 |

### 5.3.2 出水水质

根据《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 14/726-2019）要求：

（1）出水排入GB 3838地表水Ⅱ、Ⅲ类功能水域（划定的饮用水水源保护区除外），或排入湖泊、水库等封闭或半封闭水域时，执行一级标准；

（2）出水排入GB 3838地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水域，当设施规模大于100m3/d（不含）时，执行一级标准，当设施规模小于100m3/d（含）时，执行二级标准；

（3）出水排入环境功能未明确水体时，执行三级标准。

各标准的排放限值如表5.3-2：

表5.3-2  基本控制项目最高允许排放浓度       单位：mg/L

| 序号 | 控制项目类别 | 控制项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本控制项目 | pH（无量纲） | 6～9 |
| 2 |  | 化学需氧量（CODcr） | 50 | 60 | 80 |
| 3 |  | 悬浮物（SS） | 20 | 30 | 50 |
| 4 |  | 氨氮（以N计）a | 5（8） | 8（15） | 15（20） |
| 5 | 选择控制项目 | 总氮（以N计） | 20 | 30 | -- |
| 6 |  | 总磷（以P计） | 1.5 | 3 | -- |
| 7 |  | 动植物油 | 3 | 5 | 10 |
| 注：a括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |

本规划共建设3座污水处理站，各污水处理站排水去向及出水标准见表5.3-3。

表5.3-3 污水处理站设计出水水质一览表

| 序号 | 乡镇 | 村庄 | 治理模式 | 设计规模（m3/d） | 排水去向 | 地表水 环境功能 | 出水标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前所乡 | 南坪村 | 单独治理 | 50 | 周边沟渠 | / | 三级标准 |
| 2 | 韩家楼乡 | 韩家楼村 | 单独治理 | 50 | 朱家川河 | Ⅳ | 二级标准 |
| 3 | 胡会乡 | 大胡会村 | 连片治理 | 80 | 清涟河 | Ⅳ | 二级标准 |
| 4 |  | 小胡会村 |  |  |  |  |  |

## 5.4 污水处理设施选址

### 5.4.1 厂址确定原则

污水处理厂（站）选址应符合乡镇规划，应便于系统合理布局，农村生活污水尽可能重力自流进入污水处理厂（站），处理后的出水能安全排放。厂（站）区不应受洪涝灾害影响，防洪标准不低于所在乡镇相应的防洪标准。有方便的交通、运输和水电条件，有良好的卫生环境，便于设立卫生防护地带，少拆迁、不占或少占良田，施工、运行和维护管理方便等。污水处理厂（站）厂址选择应执行《小城镇污水处理工程建设标准》（建标148-2010），选址要求见表5.4-1。

表5.4-1 污水处理厂（站）选址要求

| 因素 | 要求 |
| --- | --- |
| 排放 | 1.宜在乡镇水体的下游，在未进行建设项目环境影响评价前，农村污水处理厂（站）卫生防护距离按与乡镇的居住区不宜小于150m控制，在项目实施过程中应结合当地的具体条件和技术经济水平，经论证后确定，以环评批复为准。 2.宜选在水体和公路附近，处理后出水就近排入水体，减少排放渠道长度，便于运输污泥。 |
| 气象 | 在乡镇夏季主导风向的下风侧。 |
| 地形 | 1.宜选在村庄低处，以使主干管沿途不设或少设提升泵站，但不宜设在雨季时容易被污水淹没的低洼之处。 2.厂（站）抗震、防洪设防标准不应低于所在建制镇相应的设防标准。 |
| 用地 | 1.尽可能少占用或不占用农田。 2.建议合建乡镇污水处理厂（站）和乡镇垃圾中转（压缩）站。 |
| 分期 | 考虑到远、近期结合，使厂址近期离村庄不远，远期有扩建的可能。 |
| 地质 | 有良好的工程地质条件。厂址宜选在无滑坡、无塌方、地下水位相对较低、土壤承载力较好的地方。 |

### 5.4.2 厂址方案

根据上述厂址确定原则，综合考虑各乡镇村庄地势情况、排水条件、施工条件以及土地性质等，建议各污水处理站选址见表5.4-2。

表5.4-2 规划污水处理站选址一览表

| 序号 | 乡镇 | 村庄 | 设计规模（m3/d） | 规划选址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前所乡 | 南坪村 | 50 | 南坪村西北侧空地 |
| 2 | 韩家楼乡 | 韩家楼村 | 50 | 韩家楼村北侧空地 |
| 3 | 胡会乡 | 大胡会村 | 80 | 大胡会村西北侧空地 |
| 4 |  | 小胡会村 |  |  |

## 5.5 工艺选择

### 5.5.1选择原则

（1）鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用的技术手段或途径。厕所粪污经过无害化处理后，可通过堆肥等方式，就地就近用于庭院绿化和农田灌溉等。可通过农田沟渠、塘堰等排灌系统生态化改造，栽种水生植物，建设植物隔离带等，对尾水进一步利用和净化。

（2）应根据村庄自然地理条件、居民分布、污水治理规模、排放标准、经济水平等因素，选择适宜当地的污水处理技术工艺。

（3）尽量采用低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。有条件的地区，可采用人工湿地、氧化塘等无动力或微动力处理工艺。

（4）农家乐、农家院等农村餐饮服务点、民宿等需配备隔油池（器），对污水进行预处理。

### 5.5.2 国内外农村污水处理工艺分析

通过对国内外农村生活污水处理工艺的分析以及各地农村生活污水处理工程的实践，可以归纳总结出现阶段农村地区生活污水处理工艺主要分为四大类，即“以人工湿地为主的土地处理工艺”、“以生物处理为主的一体化污水处理设备集成工艺”、“以膜分离技术为主、生化处理为辅的一体化污水处理工艺”和“以生化处理设备+湿地处理系统形成的高水质要求的组合工艺”，各工艺类型、特点以及优缺点分析如下。

#### 5.5.1.1 以人工湿地为主的土地处理工艺

以人工湿地为主的土地处理工艺主要包括土地慢速渗滤污水处理工艺、土地快速渗滤污水处理工艺以及人工湿地污水处理工艺等三类，所述如下：

（1）土地慢速渗滤污水处理工艺

① 工艺介绍

土地慢速渗滤污水处理工艺是指废水透过表面布水或喷灌布水的方式投配到土壤表面后垂直向下缓慢渗滤，土壤表面种有作物，可充分利用废水中的水分及营养成分，并借“土壤—作物—微生物”系统对废水进行净化。部分废水经蒸发或者植物蒸腾散逸入大气，部分废水则渗入地下。土地慢速渗滤污水处理工艺的污水投配负荷一般较低，渗滤速度慢，污水净化效率较高，出水水质较好。

② 工艺特征

A. 投配至慢速渗滤系统的污水一般不产生地表径流，且蒸散量，渗滤量大体平衡，污水与降水共同满足植物生长需要，渗滤水经土层进入地下水的过程是间歇性的，且速度缓慢。

B. 在湿润地区，慢速渗滤的主要目的是处理污水，而在干旱地区，则用污水进行灌溉，节约水资源。种植植物是慢速渗滤系统的重要组成部分，以处理污水为目标时，常选择多年生牧草。以种植谷物为主的慢速渗滤系统，可以获得农业增产的效果，但由于污水供给量与作物需水量在时间上不同步，需要建立储存系统进行调蓄。

C. 污水土地利用系统中，一般采用一级处理水进入慢速渗滤系统，并对工业污水的成分加以限制。

D. 慢速渗滤系统中，投配的污水负荷低，污水通过土壤的渗滤速度慢，水质净化效果好，渗滤水补给地下水一般不会产生二次污染。

E. 污水慢速渗滤系统可分为以下两种基本类型：

小水量大面积类型。在我国缺水的北方地区以及在地广人稀、有充足的土地可用于处理污水，以兼用水肥资源和水处理为目的的，采用尽可能大的土地面积处理小水量，又称低水力负荷大土地面积类型。

大水量小面积类型。在城镇郊区，土地资源紧张，以处理污水为主要目的，在尽可能小的面积上以高水力负荷处理污水，又称高水力负荷小土地面积类型。

图5-1 土地慢渗系统示意图

（2）土地快速渗滤污水处理工艺

① 工艺介绍

土地快速渗滤污水处理工艺是一种低费用、低能耗、高效率的土地处理技术，适用于透水性非常良好的土壤，如砂土、砂壤土或壤土。其作用机理在实质上非常类似于间歇运行的“生物砂滤池”。当经过预处理的废水投配到渗滤田块后快速下渗，部分被蒸发，大部分渗入地下水，在快速渗滤系统，采用的是周期性布水，一段时间是淹水期，随之是数天或数周的干化期。这样使田块处于“干—湿”交替状态，田块表层的土壤处于“厌氧—好氧”交替运行的状态，同时使截留在土壤表层的悬浮固体能在不同种群的微生物作用下充分有效的降解，从而可防止土壤孔隙的堵塞。通过厌氧、好氧过程的交替运行，可使废水中的BOD5去除。快速渗滤系统的水力负荷和有机负荷比其他类型的土地处理系统高得多，而且通过科学设计，采取各项科学管理措施严格控制干湿期，其净化效率能得到更大的提高。废水的投配方式，若补偿地下水以达到回用目的，则以面灌为主，可用集水井或地下集水系统收集再生水；若单纯回灌地下水，可不设集水系统，使处理水贮存在地下蓄水层内。

② 工艺特征

A. 快速渗滤系统采用投配污水（淹水）和干化交替进行，可以使土壤表层的好氧条件和净化能力周而复始地再生，同时使截留在土壤表层的悬浮固体能充分有效地在阳光和空气的作用下分解，不致过分地引起土壤孔隙的堵塞。

B. 快速渗滤处理后的污水可回补地下水或回收后用于各种用途。用于回补地下水时不设集水系统；处理水再利用时，需设地下集水系统或浅井群收集。

C. 为了减少污水中固体悬浮物对土壤孔隙的堵塞，一级处理是预处理的最低要求。适用于快速渗滤系统的场地条件为：土壤渗透系数为0.36～0.6m/d，地下水埋深应大于1.0m，地表坡度宜小于15%，土层厚度大于1.5m。

D. 快速渗滤系统与常规的二级生化污水处理系统相比，具有处理效果好、可以解决排入地表水体而产生富营养化问题以及基建投资和运行费用低、管理方便等优点。由于系统污水处理负荷低，造成土地占用面积过大的缺点。

E. 针对快速渗滤系统水力负荷低、处理能力低的问题，目前在快速渗滤系统的基础上研究开发，采用了渗透性能良好的天然河砂和人工填料代替天然土层建立人工快速渗滤系统，从而提高水力负荷，解决快渗系统占地多的突出问题。

图5-2 土地快渗系统示意图

（3）人工湿地污水处理工艺

① 工艺介绍

人工湿地（Constructed Wetland）污水处理技术是20世纪70年代末发展起来的一种污水处理新技术。它具有处理效果好、氮磷去除能力强，运转维护管理方便、工程基建和运转费用低以及对负荷变化适应能力强等特点。

人工湿地净化机理：人工湿地对废水的处理综合了物理、化学和生物的三种作用。湿地系统成熟后，填料表面和植物根系将由于大量微生物的生长而形成深生物膜。废水流经生物膜时，大量的SS被填料和植物根系阻挡截留，有机污染物则通过生物膜的吸收、同化及异化作用而去除。湿地系统中因植物根系对氧的传递释放，使其周围的环境中出现好氧、缺氧、厌氧的状态，保证了废水中的氮磷不仅能通过植物和微生物作为营养吸收，而且还可以通过消化、反硝化等异化作用将其去除。

② 工艺特征

人工湿地是由人工构建和监督控制，充分利用湿地系统净化能力的特点，利用生态系统中植物—基质—微生物的物理、化学和生物的协同作用，通过过滤、吸附、沉淀、离子交换、植物吸收和微生物分解来实现对污水的高效净化。按照湿地系统布水方式的不同或在系统中流动方式的不同划分为表面流人工湿地（自由表面流湿地和构筑表面流湿地），潜流人工湿地（水平潜流人工湿地、垂直潜流人工湿地）。不同类型的人工湿地对特征污染物的去除效果不同，具有各自的优缺点。

A. 表面流人工湿地

表面流湿地与地表漫流土地处理系统非常相似，污水从湿地表面流过，在流动的过程中污水得到净化。在表面流湿地系统中，四周筑有一定高度的围墙，维持一定的水层厚度（一般为30~50cm），水流在湿地表面呈推流式前进，在流动过程中，与土壤、植物及植物根部的生物膜接触，通过物理、化学以及生物反应，污水得到净化，并在终端流出，部分污水由于蒸发作用而蒸发。

表面流人工湿地具有投资少、操作简单、运行费用低等优点，但占地面积较大，表面水力负荷较小，去污能力有限。

图5-3 表面流人工湿地系统示意图

B. 潜流式人工湿地

潜流式人工湿地的形式分为垂直潜流潜流式人工湿地和水平流潜流式人工湿地，利用湿地中不同流态特点净化进水。

a. 垂直潜流潜流人工湿地

在垂直潜流系统中，污水由表面纵向流至床底，在纵向流的过程中污水依次经过不同的填料层，达到净化的目的。湿地床体处于不饱和状态，氧可以通过大气扩散和植物传输进入人工湿地系统。

垂直潜流人工湿地的硝化能力高于水平潜流人工湿地，可用于处理氨氮含量较高的污水。垂直潜流潜流湿地具有完整的布水系统和集水系统，其优点是占地面积较其它形式湿地小，处理效率高，整个系统可以完全建在地下，地上可以建成绿地和配合景观规划使用；缺点是对有机物的处理不如水平潜流人工湿地，控制相对复杂。

图5-4 垂直潜流人工湿地系统示意图

b. 水平流潜流人工湿地

水平潜流人工湿地是潜流式湿地的另一种形式，污水由进水口一端沿水平方向流动的过程中依次通过砂石、介质、植物根系，流向出水口一端，以达到净化目的。该系统由一个或多个填料床组成，床体充满基质，床底设有防渗，防治污染地下水。与表面流人工湿地相比，水平潜流人工湿地的表面水力负荷大，对BOD5、CODcr、SS、重金属等特征污染物的去除效果好，而且很少有恶臭和孳生蚊蝇现象。

图5-5 水平潜流人工湿地系统示意图

（4）工艺对比

上述各工艺优缺点对比详见下表5.5-1。

表5.5-1 各工艺优缺点对比表

| 项目 | 土地慢渗 系统 | 土地快渗 系统 | 表面流湿地 系统 | 垂直潜流 湿地系统 | 水平潜流 湿地系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染负荷 | 低 | 较低 | 较低 | 较高 | 较高 |
| 处理流程 | 简单 | 简单 | 简单 | 较复杂 | 较复杂 |
| 规模占地 | 大 | 较大 | 较大 | 小 | 较小 |
| 先进性 | 一般 | 一般 | 较高 | 高 | 较高 |
| 能耗 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 管理维护 | 简单 | 简单 | 简单 | 一般 | 一般 |
| 运转可靠性 | 一般 | 一般 | 一般 | 较高 | 高 |
| 水力学特点 | 较均匀 | 较均匀 | 布水均匀 | 易短路 | 较均匀 |
| 建设成本 | 低 | 低 | 较低 | 较高 | 一般 |
| 运行成本 | 低 | 低 | 低 | 较低 | 较低 |
| 二次污染 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 施工周期 | 短 | 短 | 较短 | 较长 | 较长 |
| 区域场合 | 受限 | 受限 | 受限 | 受限 | 受限 |

由表5.5-1可以看出人工湿地工艺相对于土地慢渗系统、土地快渗系统具有如下优点：

① 污染负荷相对较高，占地面积相对较小；

② 技术工艺较为先进，处理流程及运转可靠性较高；

③ 耐水力负荷、污染负荷冲击力较高；

④ 建设与运营成本相对较低；

⑤ 可提供或间接提供经济效益。

#### 5.5.1.2 以生物处理为主的一体化污水处理设备集成工艺

以生物处理为主的一体化污水处理设备集成工艺主要包括传统A2/O、SBR、改良A2/O工艺、高效接触A/O工艺、生物转盘工艺等，所述如下：

（1）传统A2/O工艺

A2/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写，它是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。该工艺是通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的生物环境完成脱氮除磷。在厌氧条件下，回流污泥中的聚磷菌受到抑制，只能释放体内的磷酸盐获取能量，以吸收污水中的可快速生化降解的溶解性有机物来维持生存，并在细胞内将有机物转化为聚β羟丁酸（PHB）储存起来，在这个过程中完成了磷的释放；在缺氧条件下，反硝化菌利用污水中的有机碳作为电子供体，以硝酸盐作为电子受体“无氧呼吸”，将回流液中硝态氮还原成氮气释放出来，完成反硝化过程；而在好氧条件下，一方面聚磷菌将体内的PHB进行好氧分解，释放的能量用于细胞合成、增值和吸收污水中的磷合成聚磷酸盐，随剩余污泥排出系统，从而实现污水的除磷；另一方面硝化菌把污水中的氨氮氧化成硝酸盐，再向缺氧池回流，为脱氮做好必要的准备。

A2/O工艺的特点是把除磷、脱氮和讲解有机物三个生化过程有机地结合起来，在厌氧和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件，在最后的好氧段为三个指标的处理提供了共同的反应条件。这就能够利用简单的流程、尽量少的构筑物，完成复杂的处理过程。

图5-6  A2/O工艺流程图

（2）SBR工艺

序批式活性污泥法（SBR）工艺的过程是按时序来运行的，一个操作过程分五个阶段：进水、反应、沉淀、滗水、闲置。

由于SBR在运行过程中，各阶段的运行时间、反应器内混合液体积的变化以及运行状态等都可以根据具体污水的性质、出水水质、出水质量与运行功能要求等灵活变化。对于SBR反应器来说，只是时序控制，无空间控制障碍，所以可以灵活控制。因此，SBR工艺发展速度极快，并衍生出许多种新型SBR处理工艺。

SBR工艺的主要特点有：出水水质较好；不产生污泥膨胀；除磷脱氮效果好。其缺点是池容和设备利用率低，占地面积较大、运行管理复杂，自控水平要求高。

图5-7  SBR工艺流程图

（3）改良A2/O工艺（BioComb一体化设备）

BioComb系列产品技术来源于德国、美国和加拿大，由多项专利技术和专有技术组成，采用标准海运集装箱或埋地水池。该产品是针对小型分散式点源治理项目，与大型市政污水厂不同，分散点源污染往往不具备管线条件，需要就地治理后排放，或者处理后进行回用。

① 工艺流程

化粪池溢流出水进入中间提升水池，再由中间水池提升至BioComb系统（或者根据地形条件从化粪池的出水直接进入BioComb系统）。BioComb系统分为BioComb一级生化池、BioComb二级生化池和VF沉淀池三部分。BioComb一级生化反应器能够去除部分有机物（COD）和硝酸盐氮（NO3--N），稳定活性污泥絮体的作用；在BioComb二级生化反应器内进一步去除有机污染物、氨氮、总氮、磷等目标污染物；生化反应器出水自流入VF沉淀池，VF沉淀池中进行活性污泥与处理后出水的分离，同时起到污泥筛选的作用，VF出水可达标排放标准。

整个污水处理系统工艺流程见图5-8所示。

② 工艺特点

工艺流程简单，处理构筑物少，可同步脱氮除磷，出水水质很好；前置生物选择区，污泥不会发生污泥膨胀；抗冲击负荷能力强，系统恢复快；污泥产量较少，污泥矿化彻底；曝气系统不会堵塞，维修更换简便，能耗低，运行费用低；占地省。

图5-8  BioComb工艺流程图

（4）高效接触A/O工艺

① 工艺流程

高效接触A/O工艺，它是一种基于A/O工艺总氮去除原理，依托节能高效的微孔曝气软管，创造微混环境，采用低溶解氧运行控制模式，借助高效的气提回流原理实现更高的污泥回流比（10倍以上），同时在A段和O段内投放固着型生物编织填料，来提高A段与O段的微生物浓度，达到增强各段生物去除效果的目的，通过采用气提和特种填料速澄区结合在一起，流程短，效果好，特别适合于小型一体化污水处理装置的生化工艺。

低溶解氧运行控制模式（通常O段控制DO≤1.0mg/L）结合高倍率的回流比运行模式在近些年中已被成功广泛应用，此种运行模式大大降低了污染物的浓度梯度，大大提高溶解氧的利用率，并且有利于培养更高效的菌种，来提高反应器的容积负荷，从而提高一体化污水生物处理装置的处理能力。

通过向A段和O段投放固着型生物填料，能够大大提高A段与O段微生物种群的数量和稳定性，小型的一体化污水生物处理装置相对于中大型污水处理厂而言，微生物体量小，很容易受到进水水质与外界温度等其它环境因素而受到冲击，从而影响出水效果。通过固着型生物填料可有效稳定反应区内5～10g/L的微生物含量，而且能够大大减少剩余污泥产量，无污泥膨胀问题，运行管理较活性污泥法简单，对水量水质的波动有较强的适应能力。因此，高效接触A/O工艺是小型一体化污水处理装置的首选工艺之一。

依托高效接触A/O工艺高度集成的一体化分散式污水处理装置，适用于中小型污水处理规模，比如人口在5000人以下的村庄、大型项目的基建集中居住区、疗养院、度假村、宾馆、商场、机场候机楼、高速公路服务区等场所。该装置高度模块化，根据用户的需求，可以将污水处理达到排放、回用或饮用标准的成套产品。

图5-9  高效接触A/O工艺流程图

② 工艺特点

该种工艺的一体化装置的主要技术包括：

1）A/O接触氧化工艺

一体化装置生化段采用主工艺为A/O-接触氧化工艺，即将生化区分为缺氧段和好氧段，在两个区域均添加特种高效辫式编织填料，比表面积大，可充分创造接触氧化环境。缺氧段的HRT为1～2h，填料填充量为40～50%；好氧段的HRT为5～6h，填料填充量为30～40%。添加辫式编织填料的目的是利用填料表面附着活性生物膜，在宏观的曝气环境下形成局部厌氧环境，使脱氮效率得到提高。

2）NDI曝气技术

NDI曝气技术旨在为微生物创造贴近稳衡的生存环境，在曝气方式上，逆传统曝气之道而行之，追求尽量压低其通气量，扩大气泡在水体中的滞留时间，进而扩大氧利用率。压低其通气量主要是通过特殊的曝气软管来实现。曝气软管壁厚仅为0.3mm～0.4mm，空气溢出阻力损失约为1500Pa左右，阻力损失小，传递氧气效率高。这样选择小功率的鼓风机即可满足曝气工艺所需的氧气量，从而节约动力，降低运行成本。另外，采用特殊弹性聚合物材质的曝气软管表面开孔几乎100%均匀，其形成的气泡直径仅为1mm左右，缓慢曲线上升的流速和流态使其与污水的接触面积和接触时间增加，有效增大了氧气传递效率。在最适通气量下，平均每米水深传氧效率高达9%。

3）空气提推技术

空气提推技术的工作原理是由容积式鼓风机产生的压缩空气作为动力源，通过均匀布气系统来改变局部水体的密度，在特殊的池体结构下提高充气区液面来推动水体的运动。通过布气系统的通气量可以直接影响混合液的回流比，进而实现整个池内大流量水流的能动调节。

水体中的污染物随着水流循环，逐步被微生物吸附或降解，到池体末端时，有机物含量基本接近出水水平，这种泥水混合物通过空气提推与来水混合完成对进水高倍稀释，可迅速将进水浓度降到相对很低的水平，这样保证了池内的低浓度梯度差，从而为微生物创造了较为安逸稳衡的生长环境，有效地抵抗了负荷冲击。

4）高速澄清器

高速澄清器是一种泥水分离装置，通过底部污泥高速回流使污泥不在底部沉积，借助组合填料，设计独特的澄清漏斗和专属填料布置方式，完成高效快速澄清。其特殊的设计结构，配以空气提推技术，既降低了回流能耗，还节省了污泥回流泵房。

5）一体化结构

该工艺的一体化装置将水解酸化、除碳、脱氮、沉淀甚至除磷等多个处理单元集中在一个标准海运集装箱中，有效节省了占地面积，缩短了工艺流程，并充分利用一次提升势能完成了污水在整个系统内的输送，降低了污水提升的能耗。高度集成化使其具有可移动、占地少、能耗低、投资少及运营管理简便等优点，而且其运输快捷，现场安装方式灵活方便，可埋地也可放地上，特别适用于分散式污水处理。

图5-10  高效接触A/O一体化设备结构图

（5）生物转盘工艺

① 工艺流程

模块化生物接触转盘污水处理系统，可分为：格栅、调节池、初次沉降区、生化区、二次沉降区以及消毒单元；其中生化区RBC部分为现场安装。工艺流程图如下所示：

图5-11  一体化生物转盘工艺图

生物转盘污水处理系统由初沉阶段、污泥储存阶段、有机物和水力缓冲阶段（缺氧阶段）、好氧阶段以及二沉阶段构成。以上各阶段集成于一个单个的池体。

原污水自预处理阶段首先进入初次沉降区，在此区段大颗粒物质得到高效沉降并滞留在该区段，独特的水力学设计与弱氧剩余污泥的回流使得初次沉降区具有筛选不同粒径的固体颗粒物质与绑定次级悬浮物的能力。通过初次沉降区第一轮筛选与绑定，含微悬浮物质的污水随着进水量的累积，上升至生物转盘生化区的第一区段，即厌/缺氧区段。在厌/缺氧区段，有机底物被第一类生物菌群（大部分为异氧菌群）所降解。基于客户的需求，该区段可实现氮、磷营养物质的减量。经厌/缺氧区段生化后的混合液通过独特设计的Nudisc流量管理系统传递至生物转盘生化区的第二区段，即好氧区段。在好氧区段，来自第一区段末梢的残留碳水化合物与未经硝化的氨化物依次得到降解。二次沉降区Hopper浊体外形结构与内部工艺配置依据全球最先进的活性悬浮物质回收理念进行深度打造，可实现活性悬浮物质的高效降解。处理出水经过滤消毒处理，可实现中水回用。

② 工艺特点

污水处理系统将整个系统集成于一个GRP（强化玻璃纤维聚酯）的池体，从安装完好的生物转盘的外观来看，所能见到的只是一个GRP顶盖。

A. 效率的大幅提高

对盘片用材、结构的研究，大幅提高单位设备体积的有效盘片面积，使总体设备处理能力得到提升，提高了出水水质保障水平。

B. 先进的盘片设计

打破常规的圆形平板模式，采用波纹表面盘片、立体格子、管状盘片等一系列新型的转盘，优化了转盘设备的充氧能力，同时新的盘片提高了设备在转动过程中的水力学性能，使水槽内的混合液搅拌及对生物膜的控制达到理想的状态。

C. 卓越的盘片制作

盘片采特殊的高密度聚乙烯薄板制作而成，具有卓越的耐冲击性、耐老化性和耐腐蚀性，同时更有利于挂膜。

D. 经久耐用的主轴

主轴采用特种钢材，大幅提高了设计强度和使用寿命，主轴的表面采用了特殊的防腐处理，具有良好的耐腐蚀性能

E. 高效的组装模式

采用将多块盘片插入主轴组装而成，根据工艺设计分级要求对盘片进行合理的分组并加以固定，省去框架等附属物的焊接。

F. 便捷的设备管理维护

全新的机构设计组合，使整体设备的运行、管理及维护更为高效便捷，使设备和其他处理单元的配合衔接更为简便易行。

#### 5.5.1.3 以膜分离技术为主、生化处理为辅的一体化污水处理工艺

以膜分离技术为主、生化处理为辅的一体化污水处理工艺则以“A2/O+MBR”工艺为主。

（1）MBR工艺

MBR工艺是一种将膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺。它将具有独特结构的浸没式膜组件置于曝气池中，经过好氧曝气和生物处理后的水，由泵通过膜过滤后抽出。它与传统污水处理方法具有很大区别，取代了传统生化工艺中的二沉池和三级处理工艺，由于膜的存在大大提高了系统固液分离的能力，从而使系统出水水质和容积负荷都得到大幅提高。

由于膜的过滤作用，微生物被完全截留在生物反应器内，实现了水力停留时间和活性污泥泥龄的彻底分离，消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题。膜生物反应器具有对污染物去除率高、硝化能力强，可同时进行硝化、反硝化、脱氮效果好、出水水质稳定、剩余污泥产量低、设备紧凑、操作简单等优点。目前广泛应用于生活污水和各种可生化工业废水的处理及回用中。

但是，膜生物反应器也存在一些明显不足。主要表现在：

① 膜组件通常需采用国外进口，造价高，使MBR工艺的基建投资高于传统污水处理工艺；

② 膜污染容易出现，造成膜寿命的缩短，且清洗膜件操作复杂，对维护人员要求较高，给管理工作带来不便；膜组件需要3-4年更换一次，更换膜组件的投资较高。

③ 能耗高，MBR处理工艺的吨水运行成本远高于其他工艺。

图5-12  MBR工艺流程示意图

（2）工艺对比

上述各工艺优缺点对比详见下表5.5-2。

表5.5-2 各工艺优缺点对比表

| 项目 | 传统A2/O | SBR | 改良A2/O | 高效接触A/O | 生物转盘 | MBR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染负荷 | 较高 | 高 | 高 | 高 | 较高 | 较高 |
| 处理流程 | 较复杂 | 简单 | 较复杂 | 较复杂 | 较复杂 | 简单 |
| 规模占地 | 较大 | 较小 | 小 | 小 | 小 | 小 |
| 先进性 | 一般 | 一般 | 较高 | 较高 | 较高 | 高 |
| 能耗 | 较高 | 低 | 较低 | 较低 | 较低 | 高 |
| 管理维护 | 复杂 | 简单 | 简单 | 简单 | 简单 | 高 |
| 运转可靠性 | 一般 | 较好 | 好 | 好 | 好 | 好 |
| 建设成本 | 较高 | 较高 | 较低 | 较低 | 较高 | 高 |
| 运行成本 | 较低 | 较低 | 低 | 低 | 低 | 较高 |
| 二次污染 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 施工周期 | 长 | 较长 | 短 | 短 | 短 | 短 |
| 区域场合 | 受限 | 受限 | 不受限 | 不受限 | 不受限 | 不受限 |

#### 5.5.1.4 以农村厕所卫生改造为主的生活污水过渡处理技术

该技术主要是通过化粪池工艺在处理粪污的过程中，同时将收集后的生活污水一并进行处理。

化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。化粪池工作过程大致来讲是四个环节：过滤沉淀-厌氧发酵-固体物分解-粪液排放。一般把一个大的池子分成三格或四格。

图5-13  化粪池工作示意图

化粪池工作原理：污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比较重大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起到暂时储存已基本无害的粪液作用。

三级化粪池可以自建，三个格尺寸可以根据自己实际使用情况进行调整，具体比例按2:1:3的比例建设。为了能够充分发酵分解，需要把化粪池设计的容量够3个月使用的最低要求。

### 5.5.3 推荐工程治理方案

综上分析，本规划结合五寨县农村地区社会经济、人口分布、水环境功能以及设计要求等因素，根据实际、统筹兼顾、因地制宜，优先推荐“改良A2/O一体化设备”、“高效接触A/O一体化设备”、“生物转盘一体化设备”、“化粪池”等污水处理工艺。

同时，考虑到忻州市五寨县农村地区多为传统的农业经济模式，村庄内不存在典型的工业企业水污染，所以农村生活污水成分比较单一，无重金属等特征污染物。为此，对处理后的中水优先考虑综合利用，如灌溉农田、绿化以及道路洒水等，无法全部利用时则按环保要求达标外排。

忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划推荐的治理工艺详见表5.5-3。

表5.5-3 忻州市五寨县农村生活污水治理推荐工艺

| 序号 | 推荐工艺 | 设备型号与选型规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 改良A2/O一体化设备 | 25m3/d、50m3/d、100m3/d、120m3/d、150m3/d等 |
| 2 | 高效接触A/O一体化设备 | 15m3/d、20m3/d、30m3/d、60m3/d等 |
| 3 | 生物转盘一体化设备 | 10m3/d、15m3/d、20m3/d、25m3/d、40m3/d等 |
| 4 | 三格式化粪池 | 容积1.5m3、容积2.0m3 |

## 5.6 配套管网建设方案

### 5.6.1 管网布置

结合村镇现有管网的铺设现状以及村镇房屋分布格局，同时兼顾工程的可实施性，新建配套污水干管宜沿村镇主干路与次干路进行铺设。

### 5.6.2 管材、接口与基础

（1）管材

目前，国内常用的排水管道为钢筋混凝土管，HDPE双壁波纹管，现对这两种管材进行比较如下：

① 钢筋混凝土管（钢丝网水泥砂浆抹带接口）

钢筋混凝土管的优点是造价相对较低，目前在排水管道系统中得到 普遍应用。缺点是抵抗酸、碱浸蚀及抗渗性能较差、管节短、接头多、施工复杂。在地震烈度大8度的地区及饱和松砂、淤泥和淤泥土质、冲填土、杂填土的地区不宜敷设。另外大管径管的自重大，搬运施工不便。

② HDPE双壁波纹管

HDPE双壁波纹管是一种具有环状波纹外壁结构和平滑内壁的新型塑料管材。优点是质轻坚耐压耐衡击、耐酸碱、水密性好、施工方便且不易破裂，外表呈积层矩型结构吸取：外表呈现矩形结构吸取工字钢原理可耐重压，管体内壁平滑可使水流顺畅，缺点是造价较钢筋混凝土管略髙，但由于施工费用低，在一定管径范围内，其造价与钢筋混凝土管相差不大。

综合分析上述管材的优点和缺点，HDPE管克服了钢筋混凝土管的缺点，在耐压和价格方面也逐渐被人们接受。本次规划管网建设优先推荐选用HDPE双壁波纹管。

（2）管道基础及检查井

① 管道基础：排水管道采用HDPE管，管道基础宜采用180°混凝土基础。

② 接口形式：HDPE管宜采用柔性胶圈接口。

埋地管道的回填土应予压实，压实系数应符合下列规定：

1）管顶0.5m及其两侧要求回填细土，压实系数不应低于95%。

2）对管顶以上得回填土，其压实系数应满足路基的要求。

③ 污水检查井：推荐采用Φ1000mm圆型砖砌检查井，检查井盖座采用钢纤维高强度混凝土井盖。

④ 污水截留井：推荐采用Φ1000mm圆型砖砌检查井，检查井盖座采用钢纤维高强度混凝土井盖。

## 5.7 设计规模与内容

本次农村污水治理专项规划涉及了五寨县境内的36个村庄，主要采取截污纳管、连片整治、单独处理以及过渡型处理模式等四种污水治理模式，各种模式下的村庄污水处理设计规模与工程内容详见表5.7-1至5.7-4。

表5.7-1 “截污纳管型治理模式”村庄污水处理设计规模与工程内容

| 类型 | 所属乡镇 | 序号 | 村庄名称 | 设计规模与工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳入县城污水处理厂 | 砚城镇 | 1 | 西关村 | 新建纳污管网2.1km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  |  | 2 | 城内村 | 新建纳污管网6.8km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  |  | 3 | 坡底村 | 新建污水主管网1.9km，DN300；污水支管网4.2km，DN200，HDPE双壁波纹管 |
|  |  | 4 | 李家口村 | 新建纳污管网2.1km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  |  | 5 | 周家村 | 新建污水主管网1.1km，DN300；污水支管网1.8km，DN200，HDPE双壁波纹管 |
|  | 前所乡 | 6 | 前所村 | 新建污水主管网2.2km，DN400；污水支管网7.0km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  |  | 7 | 旧堡村 | 新建污水主管网1.1km，DN400；污水支管网2.0km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  |  | 8 | 葛家村 | 新建污水主管网0.5km，DN400；污水支管网3.8km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  |  | 9 | 右所村 | 新建污水主管网2.0km，DN400；污水支管网4.4km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  |  | 10 | 张家村 | 新建污水主管网1.0km，DN400；污水支管网3.3km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  | 孙家坪乡 | 11 | 河湾村 | 新建污水主管网1.5km，DN400；污水支管网2.0km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  |  | 12 | 大辐车梁村 | 新建污水主管网1.9km，DN400；污水支管网2.7km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  |  | 13 | 富康新村 | 新建纳污管网1km，DN500，HDPE双壁波纹管 |
| 纳入拟建三岔镇镇区污水处理厂 | 三岔镇 | 14 | 东寨村 | 新建污水主管网1.3km，DN400；污水支管网3.3km，DN300，HDPE双壁波纹管 |

表5.7-2 “连片整治型治理模式”村庄污水处理设计规模与工程内容

| 乡镇 | 片区 | 序号 | 村庄名称 | 排污量 （m3/d） | 设计规模（m3/d） | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡会乡 | 一 | 1 | 大胡会村 | 52.80 | 80 | 在大胡会村新建1座污水处理站，处理规模80m3/d，新建污水主管网2.4km，DN400；污水支管网7.5km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  |  | 2 | 小胡会村 | 10.92 |  |  |

表5.7-3 “单独处理型治理模式”村庄污水处理设计规模与工程内容

| 治理模式 | 乡镇 | 序号 | 村庄名称 | 排污量 （m3/d） | 设计规模 （m3/d） | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设污水处理站 | 前所乡 | 1 | 南坪村 | 46.45 | 50 | 新建1座污水处理站，处理规模50m3/d，新建污水主管网1.5km，DN400；污水支管网3.7km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  | 韩家楼乡 | 2 | 韩家楼村 | 45.02 | 50 | 新建1座污水处理站，处理规模50m3/d，新建污水主管网2.9km，DN400；污水支管网5.3km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
| 建设集中化粪池 | 三岔镇 | 3 | 小刘家湾村 | 25.70 | 50 | 新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.6km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  | 孙家坪乡 | 4 | 孙家坪村 | 23.18 | 50 | 新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.5km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  | 梁家坪乡 | 5 | 梁家坪村 | 33.36 | 70 | 新建1座70m3玻璃钢化粪池，配套管网1.8km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  | 胡会乡 | 6 | 西鸡儿洼村 | 21.84 | 50 | 新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.5km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  | 新寨乡 | 7 | 新寨村 | 19.20 | 50 | 新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.5km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  |  | 8 | 石庙村 | 21.00 | 50 | 新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网2.4km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  |  | 9 | 旧寨村 | 29.40 | 50 | 新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.9km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  | 韩家楼乡 | 10 | 丈子沟村 | 25.20 | 50 | 新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.7km，DN300，HDPE双壁波纹管 |
|  | 东秀庄乡 | 11 | 东秀庄村 | 24.00 | 50 | 新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网2.0km，DN300，HDPE双壁波纹管 |

表5.7-4 “过渡型治理模式”-改厕村庄污水处理工程内容

| 乡镇 | 序号 | 村庄 | 户数 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小河头镇 | 1 | 河底村 | 106 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池106座 |
|  | 2 | 黄崖湾村 | 137 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池137座 |
|  | 3 | 武家窑村 | 134 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池134座 |
| 三岔镇 | 4 | 柳河村 | 103 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池103座 |
| 李家坪乡 | 5 | 李家坪村 | 178 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池178座 |
| 孙家坪乡 | 6 | 寨儿梁村 | 178 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池178座 |
| 胡会乡 | 7 | 石咀头村 | 186 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池186座 |
|  | 8 | 张家坪村 | 284 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池284座 |
| 杏岭子乡 | 9 | 杏岭子村 | 64 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池64座 |

## 5.8 规划工程实施计划

### 5.8.1 计划安排原则

（1）优先开展五寨县城区范围内及其周边地区的村庄生活污水的截污纳管工作；

（2）优先开展重要河流沿岸500m范围内村庄农村生活污水治理工作；

（3）优先开展水源地保护区范围内的村庄生活污水治理工作；

（4）逐步开展其它区域的村庄生活污水治理工作。

### 5.8.2 进度安排

按照上述原则，根据五寨县周边以及各乡镇村庄分布现状、基础设施建设现状、社会经济现状、生活污水产排现状，结合流域水环境功能要求，分清轻重缓急，本次规划实施年限为2020年至2025年，建议优先开展水源地保护区范围内、五寨县城周边地区、重要河湖沿岸地区村庄的生活污水治理工作。规划进度安排见表5.8-1。

### 5.8.3 配套能力建设

（1）宣传培训

①人员培训

为了让治污设施长期稳定运行，规划实施村庄应根据设施运行的要求对相关人员进行前期上岗和后期运行的技术培训，其中上岗培训主要结合设计单位及设备厂家进行，治污设施运行工作人员经培训上岗后，要求每年开展两次后期运行技术培训。

②宣传教育

利用村宣传栏刊登环保政策和环保科普宣传资料，设立永久性环保宣传标语，举办环保咨询活动，充分发挥村委会的作用，定期组织村民开展环境教育活动。

（2）基线调查

加强对农村环境现状的调查，尤其是规划实施村庄拟开展的项目相关现状。充分搜集村庄及其所在区域的基础资料，包括基础数据、影像资料等，建立村庄环境现状档案。

（3）建立污水水质监测制度

建立村庄生活污水处理后水质例行监测制度，各规划实施村庄应根据水质排放标准监测指标的要求，认真做好水质监测工作，要求农村生活污水处理后水质监测每年1次，五寨县相关部门和各乡镇政府做好监督和检查工作

## 5.9固体废物处理处置

（1）由于村庄生活污水处理规模较小，产排的污泥、隔油栅渣等固体废物较少。依据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019），对污水处理中产生的污泥等固体废物，采用自然干化、堆肥等方式，也可采用与农村固体有机物协同处理或进入市政系统与市政污泥一并处理。

（2）鼓励对固体废物进行资源化利用。依据《农用污泥污染物控制标准》(GB4284-2018)、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(GB/T23486-2009)等相关要求，对满足标准的固体废物，就近利用。

## 5.10 污水资源化利用

污水处理厂（站）出水可根据需要采用不同途径应用于不同的行业，如用作市政用水、工业用水、农业灌溉用水等，此举将极大地缓解当地供水压力，节约宝贵的水资源。

（1）市政用水

水循环利用一方面可极大地缓解农村用水供需矛盾，另一方面可改善农村水污染的现状，防止农村水环境不断恶化，使“废水”复活，重新成为可利用的资源。处理达标后的出水可作为市政用水，进行合理多级的循环利用，如绿化、景观、道路喷水、冲厕、消防、洗车等。此举措将使五寨县农村达到区域内水环境平衡，保持五寨县经济良性的可持续发展，构筑资源节约型城市。

（2）农田灌溉

鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用技术、手段或途径，一般农村周边分布有广阔的农田和绿化景观，可将生活污水用于农业灌溉，一方面可以解决或缓解农村地区水资源不足的问题，五寨县农作物以山药、莜面、豆类为主，村庄旱地基本是靠天吃饭，缺水导致产量受干旱影响较大，产量的减少直接关乎农民收入；另一方面生活污水中N、P营养元素浓度高，直接排入水体将污染水环境，而N、P是作物不可缺少的营养元素，通过生活污水的农田回用不仅能够减少污水对水环境的污染负荷，而且能够有效减少化肥的投入，对于面源污染的防控和农业的可持续发展有重要意义，同时又可减少污水处理过程中因N、P去除而产生的投资和设备运行费用。

本规划污水处理厂（站）处理的达标水暂时储存于清水池内，可作为农田灌溉、浇洒道路、市政绿化等用水。剩余尾水排放至附近河流或沟渠。

## 5.11 验收移交

农村生活污水处理设施建设既要保证工程质量合格，也要保证出水水质达标。工程验收后，项目实施及管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。环保验收和运维移交应确保污水处理水质水量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。对生活污水处理设施建设和运维统一打包、不存在运维移交环节的，应因地制宜进行管理。

表5.8-1 忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划实施进度安排

| 治理模式 | 乡镇 | 序号 | 村庄名称 | 设计规模与工程内容 | 实施年限（2020-2025年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 纳入县城污水处理厂 | 砚城镇 | 1 | 西关村 | 新建纳污管网2.1km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 城内村 | 新建纳污管网6.8km，DN300，HDPE双壁波纹管 | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 坡底村 | 新建污水主管网1.9km，DN300；污水支管网4.2km，DN200，HDPE双壁波纹管 |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4 | 李家口村 | 新建纳污管网2.1km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 周家村 | 新建污水主管网1.1km，DN300；污水支管网1.8km，DN200，HDPE双壁波纹管 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 前所乡 | 6 | 前所村 | 新建污水主管网2.2km，DN400；污水支管网7.0km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 7 | 旧堡村 | 新建污水主管网1.1km，DN400；污水支管网2.0km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  |  |  | √ |  |
|  |  | 8 | 葛家村 | 新建污水主管网0.5km，DN400；污水支管网3.8km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 9 | 右所村 | 新建污水主管网2.0km，DN400；污水支管网4.4km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 10 | 张家村 | 新建污水主管网1.0km，DN400；污水支管网3.3km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 孙家坪乡 | 11 | 河湾村 | 新建污水主管网1.5km，DN400；污水支管网2.0km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 12 | 大辐车梁村 | 新建污水主管网1.9km，DN400；污水支管网2.7km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 13 | 富康新村 | 新建纳污管网1km，DN500，HDPE双壁波纹管 |  | √ |  |  |  |  |
| 纳入拟建三岔镇镇区污水处理厂 | 三岔镇 | 14 | 东寨村 | 新建污水主管网1.3km，DN400；污水支管网3.3km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  |  | √ |  |  |
| 连片治理模式 | 胡会乡 | 15 | 大胡会村 | 新建1座污水处理站，处理规模80m3/d，新建污水主管网2.4km，DN400；污水支管网7.5km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 16 | 小胡会村 |  |  |  |  |  | √ |  |
| 建设污水处理站 | 前所乡 | 17 | 南坪村 | 新建1座污水处理站，处理规模50m3/d，新建污水主管网1.5km，DN400；污水支管网3.7km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 韩家楼乡 | 18 | 韩家楼村 | 新建1座污水处理站，处理规模50m3/d，新建污水主管网2.9km，DN400；污水支管网5.3km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 三岔镇 | 19 | 小刘家湾村 | 新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.6km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 孙家坪乡 | 20 | 孙家坪村 | 新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.5km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  |  |  | √ |  |
| 建设集中式化粪池 | 梁家坪乡 | 21 | 梁家坪村 | 新建1座70m3玻璃钢化粪池，配套管网1.8km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 胡会乡 | 22 | 西鸡儿洼村 | 新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.5km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 新寨乡 | 23 | 新寨村 | 新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.5km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  |  |  | √ |  |
|  |  | 24 | 石庙村 | 新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网2.4km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 25 | 旧寨村 | 新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.9km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 韩家楼乡 | 26 | 丈子沟村 | 新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.7km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 东秀庄乡 | 27 | 东秀庄村 | 新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网2.0km，DN300，HDPE双壁波纹管 |  |  |  |  | √ |  |
| 卫生厕所改造 | 小河头镇 | 28 | 河底村 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池106座 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 29 | 黄崖湾村 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池137座 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 30 | 武家窑村 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池134座 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 三岔镇 | 31 | 柳河村 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池103座 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 李家坪乡 | 32 | 李家坪村 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池178座 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 孙家坪乡 | 33 | 寨儿梁村 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池178座 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 胡会乡 | 34 | 石咀头村 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池186座 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 35 | 张家坪村 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池284座 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 杏岭子乡 | 36 | 杏岭子村 | 旱厕卫生改造，新建三格式化粪池64座 |  |  |  |  |  | √ |

# 6 设施运行管理

## 6.1 运维管理

### 6.1.1 建立健全管理组织架构

按照设施运维管理目标，健全管理架构，落实各级管理职责，结合五寨县实际情况，建立以县级政府为责任主体、乡镇为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、运维机构为服务主体的农村生活污水处理设施“五位一体”运维管理体系，见图6-1。

图6-1 五寨县农村生活污水“五位一体”运维管理框架图

### 6.1.2 合理确定污水处理设施运维模式

结合五寨县县域面积、村庄生活污水处理设施技术工艺与分布情况，确定农村生活污水设施运维分区范围和管理模式如下：

① 五寨县城区周边的村庄，鼓励采用城乡一体化运维方式；

② 距离城区较远且布局集中的村庄，鼓励第三方运维机构，按片区托管或总承包的方式开展运维管理服务；

③ 所处地区偏远、布局分散、运维技术水平要求不高的村庄，可采用自行运维方式。

五寨县共建设3座污水处理站，处理规模均较小。按照上述原则，建议采用自行运维方式。

运维管理的设施应包括处理设施和配套管网系统，不应拆分管理。

### 6.1.3 规范设施运维服务

（1）参与农村生活污水处理设施运维的专业服务机构，应具备相应的专业服务能力。鼓励通过信息化手段提高运维管理效率和管理水平。

（2）探索农户参与的新模式。接户井以内的户内管网宜由农户负责。接户井及以外的户外管网系统和处理设施宜由运维服务机构负责。有条件的村庄，单户分散式污水处理设施运维宜由农户负责，并接受运维服务机构的指导服务。

（3）建立设施维护管理制度。依据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）要求，对农村生活污水管道及附属物做定期检修排查，定期清理处理设施且做好运维记录。

（4）为了让治污设施长期稳定运行，污水规划实施村庄应根据设施运行的要求对相关人员进行前期上岗和后期运行的技术培训，其中上岗培训主要结合设计单位及设备厂家进行，治污设施运行工作人员经培训上岗后，要求每年开展两次后期运行技术培训。

### 6.1.4 完善建设和运维机制

坚持以用为本、建管并重，在规划设计阶段统筹考虑工程建设和运行维护，做到同步设计、同步建设、同步落实。明确农村生活污水处理设施产权归属和运行维护责任单位。推动建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的运行维护管理机制。探索建立污水处理受益农户付费制度，提高农户自觉参与的积极性。

### 6.1.5 制定运维管理评价与考核体系

从出水达标率、设施正常运行情况、吨水运行成本等方面评价农村生活污水处理设施运行维护情况。评价结果可作为运维管理部门对运维机构服务质量考核依据之一。

## 6.2 环境监管

（1）建立农村生活污水监测制度，加强对日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理设施出水水质监测。监测工作需委托有资质的单位开展。建立和完善管理台账，掌握五寨县农村生活污水处理设施分布和运行情况。

（2）结合五寨县农村生活污水处理设施水污染物排放标准，制定并执行五寨县农村生活污水处理设施运维管理工作考核办法。建立运维管理评价结果与运维经费及乡镇考核挂钩的奖惩机制，逐步提高运维效率。

## 6.3 运行费用

运行费用的保证是工程能否发挥长效机制的保障，以乡镇为单位，乡镇政府负责本行政区域内农村生活污水治理设施的日常运行维护管理工作，采取政府购买服务办法统一运营管理。

针对本次规划污水治理项目规模小，难以推行产业化、市场化的运行机制，各乡镇普遍未征收污水处理费，运行费用筹措难度大等问题，实施地方政府补贴、申请专项资金和乡镇政府自筹等多种方式，落实生活污水处理设施建成后的运行费用。

农村生活污水治理规划的运行费用主要包括污水处理站运行、污水收集、转运费用。经测算，五寨县农村污水治理项目年运行管理费用约为56.62万元，由各乡镇统一负责污水处理站、吸污车司机人员及车辆的运行管理费用。

五寨县农村污水治理专项规划共建设3座污水处理站，每座污水处理站配备运营管理人员2人，工资按每人每月2000元计，人员工资144000元/年，污水处理站的运行费用包括设备维修费用、电费及水费等，污水处理站维修频率为一年一次，每次费用按总投资的2.5%计；电费按农村用电0.5元/kW·h计；污水站用水量较少，设备冲洗用水可回用污水处理站出水，且考虑农村用水条件，年用水费用忽略不计。

每辆吸污车各配置一名司机，负责吸污车的驾驶及清运，工资按每人每月1500元计，吸污车养护维修和折旧按每年每辆1.2万元计，柴油车百公里油耗10L，油价为实时定价（拟定以现柴油市场价5.92元/L）。

表6.1 五寨县农村污水治理专项规划项目运行费用统计表

| 序号 | 乡镇 | 建设内容 | 运行费用/万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡会乡 | 大胡会村80m3/d污水处理站；西鸡儿洼村污水收集转运 | 14.42 |
| 2 | 前所乡 | 南坪村50m3/d污水处理站 | 8.8 |
| 3 | 韩家楼乡 | 韩家楼村50m3/d污水处理站；丈子沟村污水收集转运 | 12 |
| 4 | 三岔镇 | 小刘家湾村污水收集转运 | 3.19 |
| 5 | 孙家坪乡 | 孙家坪村污水收集转运 | 3.16 |
| 6 | 梁家坪乡 | 梁家坪村污水收集转运 | 3.28 |
| 7 | 新寨乡 | 新寨村、石庙村、旧寨村3个村污水收集转运 | 7.96 |
| 8 | 东秀庄乡 | 东秀庄村污水收集转运 | 3.81 |
| 合计 |  |  | 56.62 |

- 胡会乡污水处理及转运运行费用

胡会乡建设内容包括大胡会村80m3/d污水处理站，1辆吸污车（负责西鸡儿洼村污水的转运），胡会乡污水处理项目年运行费用约为14.42万元，运行费用见6.2。

表6.2 胡会乡污水处理项目年运行费用表

| 序号 | 项目名称 | 费用明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 明细 | 费用（万元） |  |
| 1 | 污水处理站 | 人员工资 | 4.8 |  |
| 2 |  | 设备维修养护 | 2.4 |  |
| 3 |  | 电费 | 3.3 |  |
| 4 |  | 其他 | 0.6 | 消耗品等 |
| 5 |  | 小计 | 11.1 |  |
| 6 | 吸污车 | 人员工资 | 1.8 | 转运至县城污水处理厂 |
| 7 |  | 设备维修养护 | 1.2 |  |
| 8 |  | 油耗 | 0.32 |  |
| 9 |  | 小计 | 3.32 |  |
| 合计 | 14.42 |  |

- 前所乡污水处理及转运运行费用

前所乡建设内容包括南坪村50m3/d污水处理站，前所乡年运行费用约为8.8万元，运行费用见表6.3。

表6.3 前所乡污水处理项目年运行费用表

| 序号 | 项目名称 | 费用明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 明细 | 费用（万元） |  |
| 1 | 污水处理站 | 人员工资 | 4.8 |  |
| 2 |  | 设备维修养护 | 1.5 |  |
| 3 |  | 电费 | 2.1 |  |
| 4 |  | 其他 | 0.4 | 消耗品等 |
| 5 |  | 小计 | 8.8 |  |
| 合计 | 8.8 |  |

- 韩家楼乡污水处理及转运运行费用

韩家楼乡建设内容包括韩家楼村50m3/d污水处理站，1辆吸污车（负责丈子沟村污水的转运），韩家楼乡污水处理项目年运行费用约为12万元，运行费用见6.4。

表6.4 韩家楼乡污水处理项目年运行费用表

| 序号 | 项目名称 | 费用明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 明细 | 费用（万元） |  |
| 1 | 污水处理站 | 人员工资 | 4.8 |  |
| 2 |  | 设备维修养护 | 1.5 |  |
| 3 |  | 电费 | 2.1 |  |
| 4 |  | 其他 | 0.4 | 消耗品等 |
| 5 |  | 小计 | 8.8 |  |
| 6 | 吸污车 | 人员工资 | 1.8 | 转运至韩家楼村污水处理站 |
| 7 |  | 设备维修养护 | 1.2 |  |
| 8 |  | 油耗 | 0.20 |  |
| 9 |  | 小计 | 3.2 |  |
| 合计 | 12 |  |

- 三岔镇污水处理及转运运行费用

三岔镇建设内容包括1辆吸污车（负责小刘家湾村污水的转运），三岔镇污水处理项目年运行费用约为3.19万元，运行费用见6.5。

表6.5 三岔镇污水处理项目年运行费用表

| 序号 | 项目名称 | 费用明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 明细 | 费用（万元） |  |
| 1 | 吸污车 | 人员工资 | 1.8 | 转运至三岔镇污水处理厂 |
| 2 |  | 设备维修养护 | 1.2 |  |
| 3 |  | 油耗 | 0.19 |  |
| 4 |  | 小计 | 3.19 |  |
| 合计 | 3.19 |  |

- 孙家坪乡污水处理及转运运行费用

孙家坪乡建设内容包括1辆吸污车（负责孙家坪村污水的转运），孙家坪乡污水处理项目年运行费用约为3.16万元，运行费用见6.6。

表6.6 孙家坪乡污水处理项目年运行费用表

| 序号 | 项目名称 | 费用明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 明细 | 费用（万元） |  |
| 1 | 吸污车 | 人员工资 | 1.8 | 转运至县城污水处理厂 |
| 2 |  | 设备维修养护 | 1.2 |  |
| 3 |  | 油耗 | 0.16 |  |
| 4 |  | 小计 | 3.16 |  |
| 合计 | 3.16 |  |

- 梁家坪乡污水处理及转运运行费用

梁家坪乡建设内容包括1辆吸污车（负责梁家坪村污水的转运），梁家坪乡污水处理项目年运行费用约为3.28万元，运行费用见6.7。

表6.7 梁家坪乡污水处理项目年运行费用表

| 序号 | 项目名称 | 费用明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 明细 | 费用（万元） |  |
| 1 | 吸污车 | 人员工资 | 1.8 | 转运至县城污水处理厂 |
| 2 |  | 设备维修养护 | 1.2 |  |
| 3 |  | 油耗 | 0.28 |  |
| 4 |  | 小计 | 3.28 |  |
| 合计 | 3.28 |  |

- 新寨乡污水处理及转运运行费用

新寨乡建设内容包括2辆吸污车（负责新寨村、石庙村、旧寨村污水的转运），新寨乡污水处理项目年运行费用约为7.96万元，运行费用见6.8。

表6.8 新寨乡污水处理项目年运行费用表

| 序号 | 项目名称 | 费用明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 明细 | 费用（万元） |  |
| 1 | 吸污车 | 人员工资 | 3.6 | 转运至县城污水处理厂 |
| 2 |  | 设备维修养护 | 2.4 |  |
| 3 |  | 油耗 | 1.96 |  |
| 4 |  | 小计 | 7.96 |  |
| 合计 | 7.96 |  |

- 东秀庄乡污水处理及转运运行费用

东秀庄乡建设内容包括1辆吸污车（负责东秀庄村污水的转运），东秀庄乡污水处理项目年运行费用约为3.81万元，运行费用见6.9。

表6.9 东秀庄乡污水处理项目年运行费用表

| 序号 | 项目名称 | 费用明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 明细 | 费用（万元） |  |
| 1 | 吸污车 | 人员工资 | 1.8 | 转运至县城污水处理厂 |
| 2 |  | 设备维修养护 | 1.2 |  |
| 3 |  | 油耗 | 0.81 |  |
| 4 |  | 小计 | 3.81 |  |
| 合计 | 3.81 |  |

# 7 投资估算与资金筹措

## 7.1 投资估算

### 7.1.1 编制依据

规划方案实施中，各类工程项目所需资金采用平均投资估算法，同时参考《建设项目经济评价方法与参数》、《投资项目可行性研究指南》、《山西省工程建设其他费用标准》等进行投资估算。

（1）《山西省建筑安装工程概算定额》；

（2）《山西省工程造价信息》；

（3）《山西省建设工程费用定额》以及相应估算指标；

（4）《山西省建设工程其它费用标准》。

### 7.1.2 价格依据

本规划中工程材料价格按《山西工程建设标准定额信息》及现行市场价格。

### 7.1.3 投资估算

（1）总投资

《忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划（2020-2025年）》总投资约9119.5万元，其中污水处理站工程216万元，化粪池建设工程70.5万元，管网工程8149万元，改厕工程684万元。具体见表7.1-1、表7.1-2和表7.1-3。

表7.1-1忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划总投资（按工程分类）

| 序号 | 工程和费用名称 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站工程 | 216 |
| 2 | 管网工程 | 8149 |
| 3 | 改厕工程 | 684 |
| 4 | 化粪池建设工程 | 70.5 |
| 总投资 |  | 9119.5 |

表7.1-2 忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划总投资（按年度分类）

| 序号 | 实施年度 | 小计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | 544 |
| 2 | 2021 | 1520.5 |
| 3 | 2022 | 1155 |
| 4 | 2023 | 3627 |
| 5 | 2024 | 1274 |
| 6 | 2025 | 999 |
| 总投资 |  | 9119.5 |

## 7.2 资金筹措

根据国家和山西省的相关文件精神，结合五寨县农村地区的实际情况，建议该规划的资金来源可为申请上级专项资金或采用政府和社会资本合作（PPP）模式。规划项目和资金的安排均应执行基本建设程序和财政预算及专项资金管理规定。

采取多元化的经费筹措模式，鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，积极参与建立运维资金长效保障机制。

表7.1-3 忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划（2020-2025年）投资估算表

| 治理 模式 | 序号 | 村庄名称 | 实施年限 | 污水处理站工程 | 化粪池建设工程 | 管网建设工程 | 改厕工程 | 总投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计 规模 （m3/d） | 综合单价 （元/m3） | 小计 (万元) | 设计 规模 （m3/d） | 综合单价 （元/m3） | 小计 (万元) | DN400 | DN300 | DN200 | 数量 (个) | 单价 (元) | 小计 (万元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管长 （m） | 综合单价 （元/m） | 小计 (万元) | 管长 （m） | 综合单价 （元/m） | 小计 (万元) | 管长 （m） | 综合单价 （元/m） | 小计 (万元) |  |  |  |  |
| 纳入县城污水处理厂 | 1 | 西关村 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 | 800 | 168 |  |  |  |  |  |  | 168 |
|  | 2 | 城内村 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6800 | 800 | 544 |  |  |  |  |  |  | 544 |
|  | 3 | 坡底村 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900 | 800 | 152 | 4200 | 700 | 294 |  |  |  | 446 |
|  | 4 | 李家口村 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 | 800 | 168 |  |  |  |  |  |  | 168 |
|  | 5 | 周家村 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 | 800 | 88 | 1800 | 700 | 126 |  |  |  | 214 |
|  | 6 | 前所村 | 2023 |  |  |  |  |  |  | 2200 | 900 | 198 | 7000 | 800 | 560 |  |  |  |  |  |  | 758 |
|  | 7 | 旧堡村 | 2024 |  |  |  |  |  |  | 1100 | 900 | 99 | 2000 | 800 | 160 |  |  |  |  |  |  | 259 |
|  | 8 | 葛家村 | 2024 |  |  |  |  |  |  | 500 | 900 | 45 | 3800 | 800 | 304 |  |  |  |  |  |  | 349 |
|  | 9 | 右所村 | 2023 |  |  |  |  |  |  | 2000 | 900 | 180 | 4400 | 800 | 352 |  |  |  |  |  |  | 532 |
|  | 10 | 张家村 | 2022 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 900 | 90 | 3300 | 800 | 264 |  |  |  |  |  |  | 354 |
|  | 11 | 河湾村 | 2023 |  |  |  |  |  |  | 1500 | 900 | 135 | 2000 | 800 | 160 |  |  |  |  |  |  | 295 |
|  | 12 | 大辐车梁村 | 2022 |  |  |  |  |  |  | 1900 | 900 | 171 | 2700 | 800 | 216 |  |  |  |  |  |  | 387 |
|  | 13 | 富康新村 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 900 | 90 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
| 纳入拟建三岔镇镇区污水处理厂 | 14 | 东寨村 | 2023 |  |  |  |  |  |  | 1300 | 900 | 117 | 3300 | 800 | 264 |  |  |  |  |  |  | 381 |
| 连片治理模式 | 15 | 大胡会村 | 2023 | 80 | 12000 | 96 |  |  |  | 2400 | 900 | 216 | 7500 | 800 | 600 |  |  |  |  |  |  | 912 |
|  | 16 | 小胡会村 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设污水处理站 | 17 | 南坪村 | 2025 | 50 | 12000 | 60 |  |  |  | 1500 | 900 | 135 | 3700 | 800 | 296 |  |  |  |  |  |  | 491 |
|  | 18 | 韩家楼村 | 2021 | 50 | 12000 | 60 |  |  |  | 2900 | 900 | 261 | 5300 | 800 | 424 |  |  |  |  |  |  | 745 |
| 建设集中式化粪池 | 19 | 小刘家湾村 | 2021 |  |  |  | 50 | 1500 | 7.5 |  |  |  | 1600 | 800 | 128 |  |  |  |  |  |  | 135.5 |
|  | 20 | 孙家坪村 | 2024 |  |  |  | 50 | 1500 | 7.5 |  |  |  | 1500 | 800 | 120 |  |  |  |  |  |  | 127.5 |
|  | 21 | 梁家坪村 | 2024 |  |  |  | 70 | 1500 | 10.5 |  |  |  | 1800 | 800 | 144 |  |  |  |  |  |  | 154.5 |
|  | 22 | 西鸡儿洼村 | 2025 |  |  |  | 50 | 1500 | 7.5 |  |  |  | 1500 | 800 | 120 |  |  |  |  |  |  | 127.5 |
|  | 23 | 新寨村 | 2024 |  |  |  | 50 | 1500 | 7.5 |  |  |  | 1500 | 800 | 120 |  |  |  |  |  |  | 127.5 |
|  | 24 | 石庙村 | 2022 |  |  |  | 50 | 1500 | 7.5 |  |  |  | 2400 | 800 | 192 |  |  |  |  |  |  | 199.5 |
|  | 25 | 旧寨村 | 2023 |  |  |  | 50 | 1500 | 7.5 |  |  |  | 1900 | 800 | 152 |  |  |  |  |  |  | 159.5 |
|  | 26 | 丈子沟村 | 2023 |  |  |  | 50 | 1500 | 7.5 |  |  |  | 1700 | 800 | 136 |  |  |  |  |  |  | 143.5 |
|  | 27 | 东秀庄村 | 2024 |  |  |  | 50 | 1500 | 7.5 |  |  |  | 2000 | 800 | 160 |  |  |  |  |  |  | 167.5 |
| 卫生厕所改造 | 28 | 河底村 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 5000 | 53 | 53 |
|  | 29 | 黄崖湾村 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 | 5000 | 68.5 | 68.5 |
|  | 30 | 武家窑村 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 | 5000 | 67 | 67 |
|  | 31 | 柳河村 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 | 5000 | 51.5 | 51.5 |
|  | 32 | 李家坪村 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 | 5000 | 89 | 89 |
|  | 33 | 寨儿梁村 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 | 5000 | 89 | 89 |
|  | 34 | 石咀头村 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 | 5000 | 93 | 93 |
|  | 35 | 张家坪村 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 | 5000 | 142 | 142 |
|  | 36 | 杏岭子村 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 5000 | 31 | 31 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 216 |  |  | 70.5 |  |  | 1737 |  |  | 5992 |  |  | 420 |  |  | 684 | 9119.5 |

# 8 效益与可达性分析

## 8.1 效益分析

### 8.1.1 环境效益

通过规划的逐步实施，将在规划范围内构建科学合理的污水处理体系，实现污水收集及处理设施的合理布局与建设；通过污水管网的合理布局、规范化建设与管理，在满足处理污水量的同时全方位改进和提高五寨县农村的水环境质量，主要表现在：

（1）规划的实施可以有效地改善五寨县农村地区“脏、乱、差、散”的环境现状，农村居民生活污水不仅得到了有效治理，而且将极大地改善农村地区居民的人居环境水平，为生态示范乡镇的建设奠定了基础；

（2）规划的实施，可以进一步削减县川河、朱家川河的生活源污染负荷，对保护黄河河流水环境具有积极的作用。

（3）规划实施后，新增生活污水处理规模1041m³/d，则污水处理总量为38万m3/a。若镇区生活污水全部收集有效处理，按照COD进水浓度250 mg/L，氨氮进水浓度30 mg/L计，COD、氨氮出水浓度按《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 14/726-2019）二级标准计算，即排放浓度60 mg/L和8mg/L，则规划实施后，COD可减排72.2 t/a，氨氮可减排8.4 t/a。

### 8.1.2 社会效益

忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划实施后受益村庄户数共计11388户，受益人口共计23190人，对于建设小康社会，提高农村人居环境水平，改善村庄水环境质量等方面具有积极的作用，社会效益十分显著。

（1）有利于五寨县农村社会经济持续发展

规划的实施将削减黄河流域内生活污染源污染负荷，减少了人类活动对生态环境的污染与破坏，从而有助于实现五寨县旅游业及其它产业的可持续发展。

（2）对其他地区具有示范和借鉴意义

规划实施后，规划村庄将成为五寨县农村生活污水处理示范村庄，从而总结出的一整套实施管理办法、验收标准和长效管理机制对五寨县其他农村地区具有借鉴意义。

（3）有利于促进和谐社会发展

本规划的实施，使得黄河流域水环境质量得到有效的保护，村民人居环境水平得到有效的提升，居民生存的基本条件得到强有力保障，党和政府在群众中的威信将进一步提高，增强党的凝聚力，对于社会稳定和构建和谐社会具有重要作用。

### 8.1.3 经济效益

（1）加大对农村环境保护的投入，将间接增加农民收入，促进农村的消费需求，为全县经济的平稳、快速增长提供活力。

（2）实施农村地区生活污水的妥善处置，将促使农村地区的天更蓝、水更清，使五寨县的自然资源得到更好的保护与恢复，使五寨县的农村面貌更具风采，同时通过适当的旅游景区建设，旅游环境将得到明显提高，将会使五寨县的旅游事业得到较大的发展，从而提高农民的经济收入。

（3）农村人居环境质量的改善，污染对健康危害的降低，将减少农村居民疾病医疗费用的支出，相当于增加了收入。

（4）根据住房和城乡建设部有关精神，制定污水处理收费标准，收取污水处理费用。

## 8.2 目标可达性分析

近年来，忻州市五寨县人民政府积极响应山西省委省政府的决策和指导，在围绕新农村建设的同时，认真贯彻省、市两级水污染防治工作方案，先后实施了“四化四改”、两轮“五个全覆盖”、城乡清洁和农村环境连片整治等一系列工程，使农民的生产生活条件明显改善，农村基础设施公共服务水平明显提升，农村整体面貌发生了较大变化。在此基础上，忻州市五寨县政府将在努力改善农村人居环境和保护黄河水环境的道路上积累了丰富的工作经验。

同时，作为本次规划实施主体村庄的领导干部和村庄居民具有较强的环保意识，对进一步改善村庄居住环境的表现出极高热情和强烈的愿望。为此，本次规划的目标均可实现。

# 9 保障机制

## 9.1 组织保障

### 9.1.1 领导和实施机构

农村生活污水治理是一个庞大的系统工程，是环境保护基本国策在建设社会主义新农村中的具体体现，工作涉及的部门多、范围广，为加强农村生活污水治理工作的组织实施，应尽快成立以县政府领导为组长，县政府及住建、发改、财政、环保、农业、卫生等有关部门为成员单位的工作领导小组，为规划的实施提供组织保障。

同时，要进一步建立健全“县级指导、乡镇负责、村庄实施”的工作机制，突出强化镇、村的工作责任，一级抓一级，层层抓落实。各乡镇要成立相应的组织、协调机构，制定具体的实施计划或方案，确保辖区内农村生活污水治理工作的顺利实施。各乡镇有关部门要切实加强对工程实施工作的组织领导，及时成立工作领导小组，落实工作责任制，确保认识到位、组织到位、责任到位、措施到位、投入到位。领导小组各成员单位要紧密配合，通力协作，确保整治工作的顺利完成。各有关部门要按照规划目标要求，各司其职、各负其责，真正形成上下联动、齐抓共管的局面。同时把实施情况纳入领导干部综合考核评价体系，实行问责制，并作为年终考核项目。

### 9.1.2 健全基层管理机制

农村生活污水专项治理规划涉及的各乡镇要组建规划项目实施管理机构，负责本乡镇的项目组织、实施，主要职责包括：制作项目实施现状相关影像资料；组织项目公示、招投标；通报项目实施进度和相关信息；落实项目实施所需水、电、土地等基础条件；现场监督检查项目实施进度和质量；协调项目建设遇到的各类问题；组织项目申报验收，做好迎接上级部门检查、验收相关工作；做好项目建设档案管理。

农村生活污水治理项目所在村村民委员会的主要领导要亲自挂帅组成项目办公室，安排专人负责本村项目实施。主要职责是：创造项目实施现场的土地、水、电建设基础条件，协调相关农民群众的关系，组织好现场配合工作，做好村里的各种配合和组织协调工作。

## 9.2 制度保障

### 9.2.1 落实目标责任制

根据省、市各级政府签订的目标责任书，将本县各项任务分解下达到县政府有关部门及相关乡镇人民政府，与所涉乡镇签订规划工作目标责任书，将目标任务的完成情况纳入县级各部门及项目实施乡镇人民政府党政一把手环保实绩考核。

加大监督考核工作力度，重点监督考核是否存在弄虚作假或重大违规现象、自筹资金到位情况、工程进展情况、运行维护费保障情况等。对考核情况较差的部门和乡镇，将通报批评，对考核情况好的部门和乡镇，通报表扬。

### 9.2.2 完善部门联动机制

以县领导组各成员单位为基础，建立工作调度会制度，落实各部门在农村生活污水防治工作中的责任，形成“职责明确，权责统一、环保部门牵头、多部门齐抓共管”的项目推进体制。保证项目实施中，最大限度地发挥相关各部门的作用，实现部门联动和公共管理资源最有效配置。不定期召开县领导小组成员单位工作调度会议，检查各项任务、工程进展情况，及时协调解决实施过程中的有关问题，研究和部署各项工作。

### 9.2.3 细化项目管理制度

工程项目建设严格按照“统一规划，标准设计，专业队伍运作”的原则，执行国家有关建设工程管理的政策和法规，实行项目法人责任制、设备采购和工程施工实行招投标制、合同制、项目建设职业准入制等。

（1）工程运行机制。实行项目实施方案专家审查制、施工建设招投标制、工程施工合同县级备案制、项目公示制、工程监理制、设计变更的再报批制、村民义务监督员制、项目进度月报制、项目验收制、工程决算审计制、设施运行管理台账制、目标责任考核制、项目业主设施运行维管费保障制等，把好项目申报关、实施方案审查关、过程管理关。

（2）工程招投标制度和合同制度。由乡镇政府统一组织委托县级招投标机构，按照项目实施方案审批文件，组织项目工程建设招投标。招标结束后10个工作日内，由乡镇政府与中标单位签订工程建设（或施工）合同，并将施工合同报县领导组办公室备案，未完成工程建设（或施工）合同备案的，不得进场施工，县级财政对该项目不予报账。

（3）严格执行项目建设职业准入制和监理机制，确保工程质量。工程项目要按照国家工程建设监理的有关规定，由项目业主选择具备相应资质的工程监理单位对项目建设进行监督管理。乡镇政府负责项目进度管理及日常监督。

（4）建立安全施工管理制度。按照有关法律、法规及安全生产的有关要求建立起安全施工管理制度。

（5）完善政务督察和进度检查。县政府监察、环保、财政等部门要按照县政府与项目实施乡镇签订的目标责任书，对项目建设内容、建成时间、资金管理、竣工验收、日常运行管理以及奖惩措施等开展督察和检查。各乡镇政府要对项目基本情况采取公示制度，广泛征求群众意见，接受群众的监督。

（6）完善档案管理制度。要做好规划实施村庄现状环境背景资料的收集和保存，严格按照经审查通过的项目实施方案组织实施，按照项目基本建设程序整理工程基本情况，实施方案、设计、施工、监理、资金使用、验收、审计等有关项目资料，并实行一工程一卡管理制度，以行政村为单位，以工程为单元，登记造册建卡。

## 9.3 资金保障

《忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划（2020-2025年）》总投资9119.5万元，工作任务艰巨，投资额大。资金渠道以争取国家、省、市的专项资金为主，地方政府自筹为辅，同时鼓励PPP等多方投资，提高资金利用率，建立和完善政府引导、公众参与的多元化投入机制。

### （1）合理安排重点项目资金

将农村生活污水防治规划项目进行优先序排列，将重点项目列入实施方案投资做算中，保证重点项目所需投资足额到位。本着量力而行的原则，对污水尚未形成明显环境污染的生活污水，暂缓列入投资计划。

### （2）适当拓宽配套项目融资渠道

在落实省、市、县财政专项资金的基础上，要积极整合本县其它涉农资金和项目，共同推动项目示范区农村环境改善。根据忻州市五寨县实际，可考虑争取省环保专项资金、其它农村建设补助资金等，支持示范区及周边的环境综合整治、流域环境治理和农村街巷硬化、农村四改等项目。

### （3）加强专项资金的监督管理

县财政、环保、审计等部门要负责本片区内示范专项资金的监督管理，并加强示范专项资金的绩效评价和监督管理；各乡镇要指定专人负责各村专项资金管理和日常监督，确保资金落实到位，提高资金的使用效率。项目资金管理本着“突出重点、注重实效、公开透明、专款专用、强化监管”的原则，实行工程建设预算制、县级专户管理和报帐制、项目决算和审计制，严禁挤占挪用项目资金，自觉接受相关部门的监督检查。规划实施村庄应按照村务公开要求，将资金安排和使用详细情况、项目安排和具体实施情况等向受益地区农民公示。

## 9.4 公众参与

忻州市五寨县农村生活污水治理工作要充分调动所涉村庄广大农民群众的积极性、主动性和创造性，激发农民群众参与生活污水防治的愿望和热情，充分发挥广大农民群众的主体作用。

### 9.4.1 做好宣传动员和培训工作

县政府领导组办公室要利用广播、电视、网络等多种媒体形式开展农村环保政策、科普知识宣传，示范乡镇政府和村委会要充分通过召开村民大会和座谈会、与村民谈心等形式，宣传国家、省关于农村生活污水防治的政策精神，让农民群众了解农村生活污水防治的目的、做法，让群众看出农村生活污水防治实实在在的好处。引导广大农民群众自觉保护农村生态和环境，形成良好的环境卫生和符合环境保护要求的生活、消费习惯，弘扬生态文明，发展生态文化。开展环境保护知识和技能培训，广泛听取农民对涉及自身利益的发展规划和建设项目的意见与诉求，尊重农民的环境知情权、参与权和监督权，维护农民的环境权益。

### 9.4.2 完善村规民约和协调工作

积极推进示范村庄乡镇政务公开、村务公开，完善“一事一议”等民主议事制度。做好村民组织协调工作，及时调解农村生活污水防治工作产生的矛盾纠纷，做好化解矛盾、维护农村社会稳定工作。充分发挥村民委员会作用，结合实际，完善了《村规民约》，制定了《环境卫生管理办法》和《公共环境设施管护制度》，建立农村生活污水防治管理的长效机制。

### 9.4.3 引导村民参与项目运行和管理

在村委会和公共场所，定期向村民公示农村生活污水防治项目的实施计划、招投标情况、项目进展情况，鼓励公众参与和舆论监督。同时要引导村民自觉参与项目实施，自力更生，投工投劳，主动拆除各种不符合规划的杂乱建筑，积极筹集资金，进行自改自建。根据项目需要，逐步提高农民群众的参与能力，积极参与项目建设和项目运行管理。

# 图纸目录

# 附图1：五寨县区位图：

# 附图2：五寨县行政区划图：

# 附图3：五寨县遥感影像图；

# 附图4：五寨县地形高程图；

# 附图5：五寨县河流水系图；

# 附图6：水环境功能区划图；

# 附图7：规划村庄分布图；

# 附图8：截污纳管型村庄布局图；

# 附图9：连片治理型村庄布局图；

# 附图10：单独治理型村庄布局图；

# 附图11：卫生厕所改造型村庄布局图。

# Text boxes

提交规划初稿

基础资料收集

现场调研、现状调查

专家论证

规划方案研究

专家论证

提交规划审批

修

改

调

整

投资估算

村庄生活污

水现状分析

县域自然社

会概况分析

目标与任务

治理方案

明确规划

实施方式

明确规划目的和工作内容

编制规划大纲

资料整理与分析

修改

调整

坡底村

南关村

东关村

中所村

三岔村

东寨村

大村

小刘家湾

黄崖湾村

马军营村

武家窑村

小武州村村

前所村

南坪村

右所村

都咀村

李家坪村

西紫寨村

老牛坡村

古今坪村

大辐车梁村

富康新村

村

阳坡村

河湾村

小寨村

水口头村

阎家洼村

海子界村

东鸡儿洼村村

大胡会村

石咀头村

安子村

羊道沟村

庄窝村

新寨村

旧寨村

阳宅村

孙家梁村

韩家楼村

郜家峪村

小双碾村

东秀庄村

郭家河村

大双碾村

官咀村

杏岭子村

田家坡村村

碾子村

五

位

一

体

责任主体

县级政府

运维主管部门

管理主体

落实主体

受益主体

服务主体

乡镇

村级组织

农户

第三方运维服务机构

运维相关部门

管理、考核

指导、监管、考核

指导、监管、考核

管理、引导

群众监督

配合管理

监督、管理

监督、配合

监管、考核

配合

管理、考核